## Scenario
| T | FiT | P
0 | 6 | 0.08 | 0.27

## Installed Capacity
GT | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Diesel | 7.7032 | 7.084 | 7.6184 | 8.1557 | 8.6449 | 9.1687 | 5.6229 | 6.5606 | 7.5552 | 8.4537 | 9.8359 | 11.3536 | 12.5675 | 13.422 | 14.0205 | 15.4048 | 16.4356 | 17.518 | 18.7246 | 19.6369
PV | 24.5818 | 28.6143 | 29.5759 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Wind | 10.6306 | 11.5626 | 11.6801 | 13.019 | 17.9381 | 22.6444 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25

## Added Capacity
GT | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Diesel | 7.7032 | 0 | 0.53442 | 0.53731 | 0.48924 | 7.6077 | 0 | 0.93767 | 0.99457 | 0.89852 | 7.0052 | 1.5176 | 2.1516 | 1.8491 | 1.497 | 8.3895 | 2.5484 | 3.2339 | 3.0557 | 2.4093
PV | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Retired Capacity
GT |  | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 0.61919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 7.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 0 | 0 | 0.53442 | 0.53731 | 0.48924 | 1.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Remaining Capacity
GT |  | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Diesel | 0 | 7.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 7.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 7.084 | 0 | 0.53442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 7.084 | 0 | 0.53442 | 0.53731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 7.084 | 0 | 0.53442 | 0.53731 | 0.48924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 0 | 0 | 0.53442 | 0.53731 | 0.48924 | 7.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6229 | 0 | 0.93767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6229 | 0 | 0.93767 | 0.99457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6229 | 0 | 0.93767 | 0.99457 | 0.89852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93767 | 0.99457 | 0.89852 | 7.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93767 | 0.99457 | 0.89852 | 7.0052 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99457 | 0.89852 | 7.0052 | 1.5176 | 2.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 7.0052 | 1.5176 | 2.1516 | 1.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0052 | 1.5176 | 2.1516 | 1.8491 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5176 | 2.1516 | 1.8491 | 1.497 | 8.3895 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1516 | 1.8491 | 1.497 | 8.3895 | 2.5484 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8491 | 1.497 | 8.3895 | 2.5484 | 3.2339 | 0 | 0
Diesel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 8.3895 | 2.5484 | 3.2339 | 3.0557 | 0
Diesel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3895 | 2.5484 | 3.2339 | 3.0557 | 2.4093
PV | 0 | 24.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 24.5818 | 4.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 24.5818 | 4.0325 | 0.96161 | 0.42405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 10.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 10.6306 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 10.6306 | 0.932 | 0.11752 | 1.3389 | 4.9191 | 4.7063 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Installed Storage Power
Type | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Battery | 5.959 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 7.9722 | 7.9722 | 5.9124 | 5.2774 | 4.7753 | 4.1927 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Added Storage Power
Type | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Battery | 5.959 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Retired Storage Power
Type |  | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 0.77922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 2.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 0.63496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 0.50214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 0.58262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 1.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 0 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Remaining Storage Power
Type |  | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Battery | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 5.1798 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 5.1798 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 5.1798 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 5.0607 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 5.0607 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 3.0009 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 2.3659 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 1.8638 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 1.2812 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 0 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Installed Storage Energy
Type | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Battery | 31.0818 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 33.3339 | 29.2629 | 26.5454 | 22.3905 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Added Storage Energy
Type | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Battery | 31.0818 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Retired Storage Energy
Type |  | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 12.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 4.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 4.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 7.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 0 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Remaining Storage Energy
Type |  | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Battery | 0 | 31.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 31.0818 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 31.0818 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 31.0818 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 31.0818 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 31.0818 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 18.2857 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 14.2147 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 11.4971 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 7.3423 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 0 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dispatched Electricity
Generation Technology | Year | Day | Hour 0 | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 | Hour 4 | Hour 5 | Hour 6 | Hour 7 | Hour 8 | Hour 9 | Hour 10 | Hour 11 | Hour 12 | Hour 13 | Hour 14 | Hour 15 | Hour 16 | Hour 17 | Hour 18 | Hour 19 | Hour 20 | Hour 21 | Hour 22 | Hour 23
Diesel | 0 | 0 | 5.4248 | 4.915 | 4.3228 | 0 | 3.9783 | 4.7588 | 5.5344 | 3.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0012 | 1.172 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 3.7545 | 7.7032 | 5.4076 | 7.3367
Diesel | 0 | 1 | 6.0199 | 5.5989 | 5.0156 | 4.5667 | 4.6133 | 5.4596 | 5.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6368 | 3.864 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 4.0792 | 7.7032 | 2.9478 | 7.7032
Diesel | 0 | 2 | 4.63 | 4.2027 | 3.9291 | 0 | 3.4937 | 0 | 3.1977 | 0.29609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73776 | 7.7032 | 3.1889 | 7.7032 | 7.7007 | 7.2361 | 1.3296
Diesel | 0 | 3 | 4.0478 | 3.4183 | 2.9996 | 0 | 2.7917 | 0 | 1.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38406 | 7.7032 | 2.875 | 7.7032 | 1.3358 | 6.7639 | 3.6104
Diesel | 0 | 4 | 5.621 | 5.018 | 4.2819 | 0 | 4.0673 | 1.9253 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 7.7032 | 3.4161 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 0.70071
Diesel | 0 | 5 | 7.7032 | 4.5127 | 7.1478 | 6.7465 | 6.429 | 6.023 | 2.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7032 | 4.2467 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 4.324 | 7.7032
Diesel | 0 | 6 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.6895 | 4.4615 | 0.81438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8936 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.5309
Diesel | 0 | 7 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 4.6416 | 0.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89337 | 4.9058 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032
Diesel | 0 | 8 | 7.7032 | 7.7032 | 7.5292 | 7.1839 | 7.0774 | 7.7032 | 4.6155 | 0.19822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69337 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 5.687 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032
Diesel | 0 | 9 | 6.2673 | 5.817 | 5.4662 | 0 | 5.234 | 5.9138 | 4.8956 | 0.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 4.0986 | 7.7032 | 4.0294 | 7.5984
Diesel | 0 | 10 | 4.4092 | 3.8803 | 3.5364 | 0 | 3.3116 | 0 | 4.7338 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 2.9436 | 7.5867 | 3.8502 | 5.7372
Diesel | 0 | 11 | 6.1611 | 5.5097 | 5.1673 | 3.1731 | 4.9641 | 5.741 | 6.666 | 4.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0609 | 7.7032 | 7.7032 | 4.5559 | 7.7032 | 7.7032 | 7.7032 | 2.9241 | 7.7032
Diesel | 1 | 0 | 5.5965 | 5.0622 | 4.444 | 0 | 4.0855 | 4.9021 | 5.7079 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5192 | 0 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 2.0291 | 7.084 | 3.5105 | 7.084
Diesel | 1 | 1 | 6.2497 | 5.8073 | 5.1945 | 4.7225 | 4.7728 | 5.6614 | 5.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0291 | 1.9676 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 2.3851 | 7.084 | 1.1939 | 7.084
Diesel | 1 | 2 | 4.7744 | 0 | 4.049 | 0 | 3.5897 | 4.2829 | 3.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.084 | 1.4311 | 7.084 | 0.73942 | 7.084 | 0
Diesel | 1 | 3 | 4.159 | 0 | 3.0544 | 2.8414 | 0 | 3.3443 | 0.58574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23785 | 7.084 | 0.71621 | 7.084 | 0 | 2.8625
Diesel | 1 | 4 | 5.8492 | 0 | 4.4367 | 0 | 4.2176 | 3.9775 | 0.65398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.084 | 1.6986 | 7.084 | 3.0484 | 7.084 | 0
Diesel | 1 | 5 | 7.084 | 0 | 7.084 | 7.0711 | 6.7358 | 6.2118 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.084 | 3.7183 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 2.6916 | 7.084
Diesel | 1 | 6 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 4.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042148 | 4.4989 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084
Diesel | 1 | 7 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 4.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5329 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084
Diesel | 1 | 8 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 4.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 4.1226 | 7.084 | 6.441 | 7.084
Diesel | 1 | 9 | 6.5612 | 0 | 5.7234 | 5.5203 | 5.4833 | 2.6568 | 4.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.084 | 2.5901 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 0.79321 | 7.084
Diesel | 1 | 10 | 4.5628 | 0 | 3.6484 | 3.3788 | 3.4135 | 0 | 4.8797 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 1.9787 | 7.084 | 0 | 5.9589
Diesel | 1 | 11 | 6.4421 | 5.76 | 5.4044 | 0 | 5.1943 | 6.0109 | 6.9829 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6809 | 7.084 | 7.084 | 6.2989 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 1.2089 | 7.084
Diesel | 2 | 0 | 5.9908 | 5.4287 | 4.7753 | 0 | 4.3953 | 5.2561 | 6.104 | 3.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8577 | 0 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 2.6257 | 7.6184 | 5.3782 | 7.6184
Diesel | 2 | 1 | 6.6441 | 6.18 | 5.537 | 5.042 | 5.0933 | 6.0263 | 6.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3288 | 3.1309 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 2.9821 | 7.6184 | 1.7352 | 7.6184
Diesel | 2 | 2 | 5.1133 | 0 | 4.3394 | 0 | 3.8597 | 4.5911 | 3.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6184 | 2.0026 | 7.6184 | 2.9742 | 7.6184 | 0
Diesel | 2 | 3 | 4.4718 | 3.7782 | 3.3166 | 0 | 0 | 3.6129 | 0.76881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7119 | 7.6184 | 1.227 | 7.6184 | 0 | 4.0758
Diesel | 2 | 4 | 6.2024 | 0 | 4.7267 | 0 | 4.4896 | 4.248 | 0.82094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6184 | 2.2502 | 7.6184 | 5.1408 | 7.6184 | 0
Diesel | 2 | 5 | 7.6184 | 0.39007 | 7.6184 | 7.4392 | 7.0871 | 6.552 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6184 | 4.409 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 3.2472 | 7.6184
Diesel | 2 | 6 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 4.5005 | 0.0019202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24127 | 4.8387 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184
Diesel | 2 | 7 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 4.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8817 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184
Diesel | 2 | 8 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 4.7498 | 7.6184 | 6.8726 | 7.6184
Diesel | 2 | 9 | 6.9116 | 0 | 6.0281 | 5.8123 | 5.7717 | 3.6271 | 5.2431 | 0.080579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6184 | 3.1474 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 1.2602 | 7.6184
Diesel | 2 | 10 | 4.8679 | 4.2846 | 3.9054 | 3.6228 | 3.6575 | 0 | 5.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 1.9433 | 7.6184 | 0 | 6.3318
Diesel | 2 | 11 | 6.7953 | 6.077 | 5.6991 | 0 | 5.4747 | 6.3312 | 7.3502 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9807 | 7.6184 | 7.6184 | 7.0498 | 7.6184 | 7.6184 | 7.6184 | 1.705 | 7.6184
Diesel | 3 | 0 | 6.1028 | 5.5144 | 4.8352 | 0 | 4.4421 | 5.3405 | 6.233 | 3.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9927 | 0 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 3.013 | 8.1557 | 5.0213 | 8.1557
Diesel | 3 | 1 | 6.842 | 6.354 | 5.6782 | 5.1574 | 5.2137 | 6.1935 | 6.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 3.4081 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 3.4158 | 8.1557 | 2.1002 | 8.1557
Diesel | 3 | 2 | 5.2048 | 0 | 4.4122 | 0 | 3.9044 | 4.6674 | 3.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1557 | 2.3509 | 8.1557 | 3.0996 | 8.1557 | 0
Diesel | 3 | 3 | 4.5236 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 3.6489 | 0.80814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1557 | 2.0365 | 8.1557 | 1.4341 | 7.6956 | 0
Diesel | 3 | 4 | 6.413 | 4.3601 | 4.8513 | 0 | 4.614 | 4.4037 | 0.96165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1557 | 2.6655 | 8.1557 | 1.6465 | 8.1557 | 0
Diesel | 3 | 5 | 8.1557 | 0.78822 | 8.1557 | 7.7873 | 7.4192 | 6.8969 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1557 | 4.8189 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 3.7872 | 8.1557
Diesel | 3 | 6 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 4.8984 | 0.37957 | 0 | 0.51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66811 | 6.7092 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557
Diesel | 3 | 7 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 5.1149 | 0.28848 | 0 | 0.093734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37963 | 6.3791 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557
Diesel | 3 | 8 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 5.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 5.3648 | 8.1557 | 4.1534 | 8.1557
Diesel | 3 | 9 | 7.2206 | 0 | 6.2992 | 6.0768 | 6.0369 | 4.5258 | 5.54 | 0.34357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1557 | 3.6713 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 1.6905 | 8.1557
Diesel | 3 | 10 | 4.9852 | 4.3739 | 3.9784 | 0 | 3.7202 | 0 | 5.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 2.1388 | 8.1557 | 5.1229 | 6.5256
Diesel | 3 | 11 | 7.0841 | 6.3333 | 5.944 | 5.6951 | 5.7145 | 6.6154 | 7.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3572 | 8.1557 | 8.1557 | 4.0515 | 8.1557 | 8.1557 | 8.1557 | 5.9911 | 8.1557
Diesel | 4 | 0 | 5.3473 | 4.74 | 4.0657 | 3.6881 | 3.6861 | 0 | 5.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 4.3549 | 8.6449 | 0.9425 | 7.6989
Diesel | 4 | 1 | 6.4245 | 0 | 5.1954 | 4.6423 | 4.7151 | 1.8006 | 6.1568 | 2.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2269 | 0 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 2.015 | 8.6449
Diesel | 4 | 2 | 4.5371 | 4.0833 | 3.8176 | 0 | 0 | 1.5174 | 2.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3099 | 8.6449 | 1.6305 | 8.3146 | 0 | 6.3799
Diesel | 4 | 3 | 3.7786 | 0 | 0 | 2.2369 | 0 | 2.9608 | 0.23456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 8.6449 | 1.5279 | 4.6173 | 7.2756 | 0
Diesel | 4 | 4 | 6.1711 | 5.4314 | 4.462 | 0 | 0 | 4.0475 | 0.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5862 | 8.6449 | 2.8268 | 8.6449 | 1.1606 | 7.4309
Diesel | 4 | 5 | 8.6449 | 1.2047 | 8.521 | 8.0417 | 7.661 | 7.1414 | 3.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6449 | 4.0436 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 4.3479 | 8.6449
Diesel | 4 | 6 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 5.3656 | 0.91674 | 0.77494 | 0.94282 | 1.2277 | 0.31267 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449
Diesel | 4 | 7 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 5.578 | 0.80125 | 0.48822 | 0.47089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8014 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449
Diesel | 4 | 8 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6063 | 8.4817 | 8.6449 | 5.4961 | 0.094297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9663 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 6.0033 | 8.6449 | 4.7596 | 8.6449
Diesel | 4 | 9 | 7.3745 | 0 | 6.443 | 6.2329 | 6.2067 | 4.2007 | 5.7326 | 0.60031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6449 | 4.1637 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 2.0877 | 8.6449
Diesel | 4 | 10 | 4.5214 | 3.8864 | 3.4859 | 0 | 3.2268 | 0 | 4.99 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56584 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 2.3158 | 8.579 | 0 | 6.1577
Diesel | 4 | 11 | 7.1505 | 6.3812 | 6.0147 | 5.7805 | 5.8089 | 6.7632 | 7.9067 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6795 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6449 | 2.4867 | 8.6449
Diesel | 5 | 0 | 4.668 | 0 | 3.3664 | 2.9935 | 2.9974 | 0 | 4.9119 | 2.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7162 | 2.7964 | 9.1687 | 4.6692 | 9.1169 | 0.50974 | 7.1583
Diesel | 5 | 1 | 6.0678 | 4.7876 | 4.7708 | 4.1845 | 4.2732 | 0 | 5.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9723 | 0 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 3.3964 | 9.1687 | 1.8773 | 8.4854
Diesel | 5 | 2 | 3.9357 | 0 | 3.2809 | 2.8251 | 0 | 0 | 2.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97031 | 9.1687 | 1.3379 | 4.5798 | 7.2325 | 0
Diesel | 5 | 3 | 3.1008 | 2.2109 | 0 | 0 | 0 | 2.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 9.1687 | 1.4208 | 0.18804 | 6.921 | 0
Diesel | 5 | 4 | 5.9776 | 5.1957 | 4.1212 | 0 | 0 | 3.9495 | 0.66299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4932 | 9.1687 | 2.9205 | 9.1687 | 1.167 | 4.9698
Diesel | 5 | 5 | 9.1687 | 9.1687 | 8.8201 | 8.3232 | 7.9288 | 7.4864 | 3.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0768 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 4.726 | 9.1687 | 3.218
Diesel | 5 | 6 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 5.8594 | 1.4834 | 0 | 1.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1996 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687
Diesel | 5 | 7 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 6.0682 | 1.3448 | 0 | 1.0004 | 1.3413 | 0.06922 | 0 | 0 | 0 | 3.0397 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687
Diesel | 5 | 8 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 8.9411 | 8.8139 | 9.1687 | 5.909 | 0.56101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7461 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 6.5652 | 9.1687 | 5.2846 | 9.1687
Diesel | 5 | 9 | 7.5584 | 0 | 6.6124 | 6.4127 | 6.3992 | 4.6464 | 5.954 | 0.88838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1687 | 4.5788 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 2.4024 | 9.1687
Diesel | 5 | 10 | 4.111 | 3.4504 | 3.043 | 2.7076 | 2.7818 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43475 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 3.139 | 8.52 | 0 | 5.8461
Diesel | 5 | 11 | 7.2512 | 6.4604 | 6.1133 | 5.8916 | 5.9285 | 6.9381 | 8.1538 | 3.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0392 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 9.1687 | 2.7526 | 9.1687
Diesel | 6 | 0 | 4.5702 | 3.9407 | 3.2449 | 2.8609 | 2.8669 | 3.8355 | 4.8713 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229
Diesel | 6 | 1 | 5.6229 | 5.5804 | 4.7896 | 4.1722 | 4.5993 | 5.4049 | 5.6229 | 2.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5304 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229
Diesel | 6 | 2 | 3.8665 | 3.4344 | 3.2113 | 0 | 2.5693 | 3.3834 | 2.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66008 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 2.1657 | 5.6229 | 4.075
Diesel | 6 | 3 | 2.9775 | 2.0314 | 1.4632 | 0 | 0 | 2.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 2.0921 | 5.6229 | 4.5356
Diesel | 6 | 4 | 5.6229 | 5.2926 | 4.1462 | 3.8501 | 4.0255 | 4.0482 | 0.82097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.3817 | 4.2384 | 5.6229 | 3.7749
Diesel | 6 | 5 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9948 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229
Diesel | 6 | 6 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 2.0937 | 0 | 0.084113 | 0.584 | 0 | 0.11388 | 0 | 0 | 5.4468 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229
Diesel | 6 | 7 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 1.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7332 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229
Diesel | 6 | 8 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 1.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85244 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229
Diesel | 6 | 9 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4438 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229
Diesel | 6 | 10 | 4.1122 | 3.4205 | 2.997 | 2.6437 | 2.7262 | 3.8732 | 4.7401 | 2.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0778 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229
Diesel | 6 | 11 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 1.9084 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229 | 5.6229
Diesel | 7 | 0 | 5.1379 | 4.4453 | 3.7033 | 3.2924 | 3.2967 | 4.3227 | 5.4161 | 2.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3547 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606
Diesel | 7 | 1 | 6.5606 | 6.083 | 5.2536 | 4.6072 | 4.7051 | 5.8973 | 6.5606 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3826 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606
Diesel | 7 | 2 | 4.3316 | 0 | 3.6106 | 3.1081 | 2.9433 | 3.8078 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5606 | 4.5744 | 6.5606 | 6.3136 | 6.5606 | 2.6888 | 6.4266
Diesel | 7 | 3 | 3.4108 | 2.4293 | 1.8335 | 0 | 1.7174 | 1.6943 | 0.11186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5606 | 4.696 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 2.3465 | 5.7913
Diesel | 7 | 4 | 6.5606 | 5.7237 | 4.5385 | 4.2241 | 4.3925 | 4.4525 | 1.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 5.5222 | 6.5606 | 5.9101
Diesel | 7 | 5 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 4.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6526 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606
Diesel | 7 | 6 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 2.7489 | 0.082199 | 0.12588 | 0.76137 | 0 | 0.28371 | 0 | 0 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606
Diesel | 7 | 7 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 2.6009 | 0 | 0 | 0.18377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606
Diesel | 7 | 8 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 1.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606
Diesel | 7 | 9 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0795 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606
Diesel | 7 | 10 | 4.5266 | 3.7983 | 3.3493 | 2.9795 | 3.0615 | 4.2579 | 5.1832 | 2.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.4397
Diesel | 7 | 11 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.1739 | 0.9136 | 0.96992 | 0.59579 | 0 | 0.024638 | 0 | 5.8858 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606 | 6.5606
Diesel | 8 | 0 | 5.7054 | 4.9751 | 4.1846 | 3.7454 | 3.748 | 4.8343 | 5.9881 | 3.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552
Diesel | 8 | 1 | 7.2402 | 6.6106 | 5.7408 | 5.0639 | 5.1627 | 6.4143 | 7.5552 | 3.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7802 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552
Diesel | 8 | 2 | 4.8199 | 4.3101 | 4.0299 | 0 | 3.336 | 4.2535 | 3.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5552 | 6.3585 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 3.8651 | 7.031
Diesel | 8 | 3 | 3.8657 | 2.8471 | 2.2224 | 0 | 2.0784 | 2.8683 | 0.56625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 6.2838 | 7.5552 | 3.4655 | 6.3409
Diesel | 8 | 4 | 7.0797 | 6.1763 | 4.9505 | 4.6169 | 4.7777 | 4.877 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36813 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 5.948 | 7.5552
Diesel | 8 | 5 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 4.7752 | 0.53901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55622 | 5.3434 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552
Diesel | 8 | 6 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 3.437 | 0 | 0.3343 | 1.1122 | 0.1677 | 0 | 0 | 1.9576 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552
Diesel | 8 | 7 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 3.2905 | 0 | 0 | 0.54129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2076 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552
Diesel | 8 | 8 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5314 | 2.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3378 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552
Diesel | 8 | 9 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.2415 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7471 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552
Diesel | 8 | 10 | 4.9618 | 4.1951 | 3.7193 | 3.3321 | 3.4135 | 4.6617 | 5.6484 | 3.1907 | 0.18683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2707 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 6.965
Diesel | 8 | 11 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 6.7525 | 1.5182 | 1.0807 | 0.82078 | 0 | 0.24436 | 0 | 6.0552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552 | 7.5552
Diesel | 9 | 0 | 6.3013 | 5.5314 | 4.69 | 4.2211 | 4.2219 | 5.3715 | 6.5887 | 4.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8656 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537
Diesel | 9 | 1 | 7.8247 | 7.1646 | 6.2524 | 5.5435 | 5.6432 | 6.9572 | 8.4537 | 4.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2946 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537
Diesel | 9 | 2 | 5.3327 | 4.781 | 4.4701 | 3.4051 | 3.7484 | 4.7215 | 3.7709 | 0.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 7.6359 | 8.4537 | 5.1555 | 7.6656
Diesel | 9 | 3 | 4.3434 | 3.2858 | 2.6306 | 0 | 2.4576 | 3.4381 | 1.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 7.6103 | 8.4537 | 7.4582 | 6.918
Diesel | 9 | 4 | 7.5985 | 6.6516 | 5.383 | 5.0293 | 5.1823 | 5.3228 | 2.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4101 | 8.3917 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 7.2145 | 8.4537
Diesel | 9 | 5 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 5.3207 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3216 | 6.0687 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537
Diesel | 9 | 6 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.2345 | 4.1594 | 0 | 0.49777 | 1.4251 | 0.47725 | 0 | 0 | 2.565 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537
Diesel | 9 | 7 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 4.0146 | 0 | 0 | 0.86132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4277 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537
Diesel | 9 | 8 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.1439 | 3.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1366 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537
Diesel | 9 | 9 | 8.4537 | 8.4537 | 8.1387 | 7.882 | 8.3294 | 8.4537 | 7.7506 | 2.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537
Diesel | 9 | 10 | 5.4187 | 4.6117 | 4.1078 | 3.7024 | 3.7831 | 5.0858 | 6.1368 | 3.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10275 | 0 | 5.5259 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 7.5165
Diesel | 9 | 11 | 8.4537 | 8.0116 | 8.4537 | 7.2792 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 7.3599 | 1.435 | 1.1417 | 1.0016 | 0 | 0 | 0 | 6.1777 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537 | 8.4537
Diesel | 10 | 0 | 6.927 | 6.1155 | 5.2207 | 4.7206 | 4.7194 | 5.9355 | 7.2193 | 4.9314 | 0.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6782 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359
Diesel | 10 | 1 | 8.4384 | 7.7463 | 6.7896 | 6.047 | 6.1477 | 7.5273 | 8.3592 | 5.3049 | 0.51149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359
Diesel | 10 | 2 | 5.8711 | 5.2755 | 4.9324 | 4.3436 | 4.1814 | 5.2128 | 4.3234 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 9.2375 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 8.0305 | 9.8359 | 8.332
Diesel | 10 | 3 | 4.845 | 3.7464 | 3.0593 | 2.7755 | 2.8556 | 3.8878 | 1.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 9.7179 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 7.7053 | 9.5687 | 6.9733
Diesel | 10 | 4 | 8.1432 | 7.1506 | 5.8372 | 5.4624 | 5.607 | 5.7908 | 2.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.472 | 9.0959 | 9.7695 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8309
Diesel | 10 | 5 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 5.8934 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 6.8303 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359
Diesel | 10 | 6 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 8.9092 | 4.918 | 2.2022 | 0 | 0 | 0.13287 | 0 | 0 | 1.6538 | 8.6868 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359
Diesel | 10 | 7 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.1323 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89031 | 7.8115 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359
Diesel | 10 | 8 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 8.787 | 3.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9754 | 9.4297 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359
Diesel | 10 | 9 | 9.8359 | 9.1265 | 8.5957 | 8.3194 | 8.2879 | 9.3645 | 8.285 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.184 | 9.3314 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359
Diesel | 10 | 10 | 5.8985 | 5.0491 | 4.5157 | 4.0911 | 4.1713 | 5.5311 | 6.6497 | 4.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18247 | 5.9945 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 8.0956
Diesel | 10 | 11 | 9.5176 | 8.4909 | 8.0093 | 7.7016 | 9.8359 | 9.0221 | 9.8359 | 7.9978 | 1.9115 | 0.53635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5876 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359 | 9.8359
Diesel | 11 | 0 | 7.584 | 6.7288 | 5.7779 | 5.2451 | 5.2419 | 6.5277 | 7.8815 | 5.6866 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5314 | 10.9417 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 10.8916
Diesel | 11 | 1 | 9.0827 | 8.3571 | 7.3536 | 6.5758 | 6.6775 | 8.1259 | 9.0475 | 6.073 | 1.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85607 | 6.0704 | 11.2197 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536
Diesel | 11 | 2 | 6.4364 | 5.7947 | 5.4177 | 4.808 | 4.636 | 5.7288 | 4.9036 | 1.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0011 | 9.9891 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 10.8718 | 9.0317
Diesel | 11 | 3 | 5.3717 | 4.23 | 3.5095 | 3.2032 | 3.2736 | 4.3599 | 2.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41299 | 5.4932 | 10.3963 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 10.2829 | 8.1602
Diesel | 11 | 4 | 8.7151 | 7.6746 | 6.3141 | 5.9171 | 6.053 | 6.2823 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5016 | 9.8353 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 10.4879
Diesel | 11 | 5 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3231 | 10.7973 | 10.5485 | 6.4948 | 2.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9691 | 7.63 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536
Diesel | 11 | 6 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 9.6176 | 5.7144 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5822 | 6.6905 | 10.9454 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536
Diesel | 11 | 7 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 9.8448 | 5.5733 | 0.62395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 6.0529 | 10.6417 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536
Diesel | 11 | 8 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 9.4623 | 4.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8561 | 10.2647 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536
Diesel | 11 | 9 | 10.3884 | 9.6396 | 9.0756 | 8.7786 | 8.7409 | 9.8764 | 8.8463 | 4.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20821 | 4.9567 | 10.0631 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536
Diesel | 11 | 10 | 6.4022 | 5.5084 | 4.9439 | 4.4993 | 4.5788 | 5.9987 | 7.1882 | 4.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91969 | 6.3733 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 10.6745 | 8.7037
Diesel | 11 | 11 | 10.0777 | 8.9942 | 8.4761 | 8.145 | 8.1845 | 9.5268 | 11.1381 | 8.6675 | 2.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5029 | 9.0549 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536 | 11.3536
Diesel | 12 | 0 | 8.2738 | 7.3728 | 6.363 | 5.7958 | 5.7904 | 7.1495 | 8.5768 | 6.4795 | 1.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4206 | 6.4273 | 11.7923 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 11.7399
Diesel | 12 | 1 | 9.7593 | 8.9984 | 7.9459 | 7.131 | 7.2337 | 8.7543 | 9.7703 | 6.8795 | 2.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7643 | 6.9657 | 12.0692 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675
Diesel | 12 | 2 | 7.03 | 6.3399 | 5.9274 | 5.2874 | 5.1134 | 6.2705 | 5.5127 | 2.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58621 | 5.7688 | 10.7782 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 11.6912 | 9.7664
Diesel | 12 | 3 | 5.9247 | 4.7379 | 3.9821 | 3.6523 | 3.7125 | 4.8557 | 2.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 6.2019 | 11.1085 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.1271 | 11.0327 | 8.8282
Diesel | 12 | 4 | 9.3156 | 8.2247 | 6.8149 | 6.3945 | 6.5213 | 6.7983 | 3.8492 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55426 | 5.2675 | 10.6117 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 11.1778
Diesel | 12 | 5 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 11.9287 | 11.3766 | 11.1646 | 7.1262 | 3.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8552 | 8.4696 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675
Diesel | 12 | 6 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 10.3615 | 6.5507 | 1.93 | 0 | 0.19696 | 0 | 0 | 0.85136 | 3.5571 | 7.6515 | 11.8556 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675
Diesel | 12 | 7 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 10.5929 | 6.4115 | 1.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097052 | 2.8071 | 7.0179 | 11.5536 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675
Diesel | 12 | 8 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 10.1713 | 5.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73863 | 5.7808 | 11.1415 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675
Diesel | 12 | 9 | 10.9685 | 10.1783 | 9.5795 | 9.2608 | 9.2167 | 10.4139 | 9.4355 | 4.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0348 | 5.7682 | 10.8313 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675
Diesel | 12 | 10 | 6.9312 | 5.9906 | 5.3936 | 4.9279 | 5.0067 | 6.4896 | 7.7537 | 5.633 | 0.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6938 | 7.1454 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 11.3937 | 9.3422
Diesel | 12 | 11 | 10.6659 | 9.5226 | 8.9662 | 8.6107 | 8.6498 | 10.0568 | 11.7442 | 9.3708 | 3.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58458 | 4.3192 | 9.8675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675 | 12.5675
Diesel | 13 | 0 | 8.9981 | 8.049 | 6.9773 | 6.374 | 6.3664 | 7.8025 | 9.3068 | 7.312 | 2.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3726 | 7.3679 | 12.6856 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 12.6306
Diesel | 13 | 1 | 10.4697 | 9.6718 | 8.5677 | 7.7139 | 7.8178 | 9.4142 | 10.5292 | 7.7263 | 2.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 7.9057 | 12.9612 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422
Diesel | 13 | 2 | 7.6533 | 6.9124 | 6.4625 | 5.7907 | 5.6146 | 6.8393 | 6.1523 | 3.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4385 | 6.5748 | 11.6068 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 12.5515 | 10.5378
Diesel | 13 | 3 | 6.5053 | 5.2711 | 4.4784 | 4.1238 | 4.1734 | 5.3762 | 3.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9605 | 6.946 | 11.8564 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 12.9394 | 11.82 | 9.5297
Diesel | 13 | 4 | 9.9461 | 8.8024 | 7.3407 | 6.8958 | 7.013 | 7.3401 | 4.4458 | 0.90068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 6.0717 | 11.4269 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 11.9021
Diesel | 13 | 5 | 13.422 | 13.422 | 13.3131 | 12.5647 | 11.9849 | 11.8115 | 7.7892 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6135 | 4.7855 | 9.3512 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422
Diesel | 13 | 6 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 11.1425 | 7.4289 | 2.8179 | 0 | 1.2855 | 0.3222 | 0.75411 | 1.8968 | 4.5807 | 8.6605 | 12.8113 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422
Diesel | 13 | 7 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 11.3784 | 7.2917 | 2.3593 | 0 | 0.75369 | 0 | 0 | 1.153 | 3.8379 | 8.0311 | 12.5112 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422
Diesel | 13 | 8 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.226 | 13.422 | 10.9158 | 6.1626 | 0.75813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7222 | 6.7518 | 12.0622 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422
Diesel | 13 | 9 | 11.5775 | 10.7439 | 10.1086 | 9.7671 | 9.7162 | 10.9782 | 10.0543 | 5.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9028 | 6.6201 | 11.6379 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422
Diesel | 13 | 10 | 7.4866 | 6.497 | 5.8658 | 5.3779 | 5.456 | 7.0051 | 8.3474 | 6.3218 | 1.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5066 | 7.9561 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 12.149 | 10.0126
Diesel | 13 | 11 | 11.2835 | 10.0774 | 9.4809 | 9.0996 | 9.1383 | 10.6132 | 12.3806 | 10.1092 | 4.0668 | 0 | 0.26421 | 0 | 0 | 1.4807 | 5.1763 | 10.7208 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422 | 13.422
Diesel | 14 | 0 | 9.7586 | 8.759 | 7.6223 | 6.9811 | 6.9711 | 8.488 | 10.0734 | 8.1862 | 3.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3723 | 8.3556 | 13.6234 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 13.5659
Diesel | 14 | 1 | 11.2157 | 10.3789 | 9.2206 | 8.326 | 8.431 | 10.1071 | 11.3261 | 8.6155 | 3.8834 | 0 | 0.035735 | 0 | 0 | 0 | 3.7194 | 8.8927 | 13.8978 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205
Diesel | 14 | 2 | 8.3078 | 7.5134 | 7.0244 | 6.3193 | 6.1409 | 7.4365 | 6.8239 | 3.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3334 | 7.4211 | 12.4769 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 13.4549 | 11.3477
Diesel | 14 | 3 | 7.115 | 5.831 | 4.9995 | 4.6189 | 4.6572 | 5.9228 | 3.8115 | 0.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7928 | 7.7273 | 12.6417 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 13.7922 | 12.6468 | 10.2662
Diesel | 14 | 4 | 10.6082 | 9.409 | 7.8927 | 7.4222 | 7.5293 | 7.909 | 5.0722 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3061 | 6.9161 | 12.2828 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 12.6627
Diesel | 14 | 5 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 13.2325 | 12.6236 | 12.4908 | 8.4854 | 4.8289 | 0.21441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 5.7624 | 10.2769 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205
Diesel | 14 | 6 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 11.9626 | 8.3509 | 3.7502 | 0.63382 | 2.4286 | 1.4609 | 1.8865 | 2.9946 | 5.6555 | 9.72 | 13.8148 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205
Diesel | 14 | 7 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 12.2033 | 8.2159 | 3.2926 | 0.12058 | 1.9057 | 0.47719 | 0.96255 | 2.2618 | 4.9203 | 9.095 | 13.5166 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205
Diesel | 14 | 8 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 13.9174 | 14.0205 | 11.6975 | 7.0368 | 1.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049089 | 2.7549 | 7.7713 | 13.0288 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205
Diesel | 14 | 9 | 12.217 | 11.3378 | 10.6642 | 10.2988 | 10.2406 | 11.5708 | 10.704 | 6.324 | 0.31833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8142 | 7.5147 | 12.4849 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205
Diesel | 14 | 10 | 8.0697 | 7.0287 | 6.3616 | 5.8504 | 5.9277 | 7.5463 | 8.9708 | 7.045 | 1.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 8.8073 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 12.9419 | 10.7165
Diesel | 14 | 11 | 11.932 | 10.66 | 10.0212 | 9.6129 | 9.6513 | 11.1974 | 13.0488 | 10.8845 | 4.8582 | 0.68317 | 1.2386 | 0.23645 | 0.6246 | 2.4215 | 6.0763 | 11.6167 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205 | 14.0205
Diesel | 15 | 0 | 10.5572 | 9.5045 | 8.2996 | 7.6186 | 7.6061 | 9.2079 | 10.8783 | 9.1041 | 4.4352 | 0.17777 | 0.69618 | 0 | 0 | 0.10398 | 3.4219 | 9.3927 | 14.6082 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 14.5479
Diesel | 15 | 1 | 11.9989 | 11.1213 | 9.9062 | 8.9686 | 9.0749 | 10.8347 | 12.1628 | 9.5492 | 4.8343 | 0.67516 | 1.1764 | 0 | 0 | 1.0113 | 4.7708 | 9.9291 | 14.8812 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048
Diesel | 15 | 2 | 8.9949 | 8.1445 | 7.6143 | 6.8742 | 6.6935 | 8.0636 | 7.529 | 4.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2731 | 8.3097 | 13.3904 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 14.4035 | 12.1982
Diesel | 15 | 3 | 7.7552 | 6.4189 | 5.5466 | 5.1388 | 5.1653 | 6.4967 | 4.4509 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 8.5478 | 13.4663 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 14.6877 | 13.5148 | 11.0395
Diesel | 15 | 4 | 11.3034 | 10.0459 | 8.4724 | 7.9748 | 8.0714 | 8.5064 | 5.73 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2483 | 7.8027 | 13.1816 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 13.4612
Diesel | 15 | 5 | 15.4048 | 15.4048 | 14.7632 | 13.9337 | 13.2943 | 13.204 | 9.2163 | 5.6741 | 1.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6557 | 6.7881 | 11.2489 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048
Diesel | 15 | 6 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 12.8237 | 9.319 | 4.7291 | 1.6337 | 3.6287 | 2.6565 | 3.0756 | 4.1473 | 6.7841 | 10.8324 | 14.8685 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048
Diesel | 15 | 7 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 13.0693 | 9.1862 | 4.2725 | 1.1245 | 3.1154 | 1.6673 | 2.1539 | 3.4261 | 6.0568 | 10.2121 | 14.5723 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048
Diesel | 15 | 8 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 14.862 | 14.6434 | 15.4048 | 12.5183 | 7.9547 | 2.5863 | 0 | 0.88156 | 0 | 0 | 1.1797 | 3.8393 | 8.8418 | 14.0438 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048
Diesel | 15 | 9 | 12.8885 | 11.9615 | 11.2475 | 10.857 | 10.7913 | 12.193 | 11.3861 | 7.1021 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49824 | 3.7711 | 8.454 | 13.3742 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048
Diesel | 15 | 10 | 8.682 | 7.587 | 6.8822 | 6.3466 | 6.4231 | 8.1147 | 9.6254 | 7.8043 | 2.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80498 | 4.2561 | 9.7011 | 15.2101 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4006 | 13.7746 | 11.4556
Diesel | 15 | 11 | 12.6129 | 11.2717 | 10.5886 | 10.152 | 10.1899 | 11.8109 | 13.7504 | 11.6986 | 5.6893 | 1.5457 | 2.2618 | 1.2595 | 1.6403 | 3.4095 | 7.0213 | 12.5574 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048 | 15.4048
Diesel | 16 | 0 | 11.3957 | 10.2873 | 9.0108 | 8.288 | 8.2729 | 9.9637 | 11.7234 | 10.0679 | 5.414 | 1.1807 | 1.886 | 0.17066 | 0 | 1.2445 | 4.524 | 10.4816 | 15.6422 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 15.579
Diesel | 16 | 1 | 12.8213 | 11.9009 | 10.6261 | 9.6435 | 9.751 | 11.5986 | 13.0413 | 10.5295 | 5.8327 | 1.6878 | 2.374 | 0.73581 | 0.74131 | 2.1498 | 5.8748 | 11.0173 | 15.9138 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356
Diesel | 16 | 2 | 9.7164 | 8.8072 | 8.2338 | 7.4569 | 7.2738 | 8.7221 | 8.2694 | 5.6494 | 0.66312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2597 | 9.2428 | 14.3496 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 15.3994 | 13.0912
Diesel | 16 | 3 | 8.4274 | 7.0362 | 6.1211 | 5.6847 | 5.6988 | 7.0994 | 5.1223 | 2.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084595 | 4.5843 | 9.4092 | 14.3321 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 15.628 | 14.4263 | 11.8516
Diesel | 16 | 4 | 12.0333 | 10.7147 | 9.0811 | 8.5552 | 8.6407 | 9.1336 | 6.4207 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11021 | 4.2375 | 8.7337 | 14.1253 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 14.2997
Diesel | 16 | 5 | 16.4356 | 16.4356 | 15.543 | 14.6699 | 13.9985 | 13.9528 | 9.9839 | 6.5616 | 1.9994 | 0 | 0.67669 | 0 | 0 | 1.0751 | 3.754 | 7.8651 | 12.2695 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356
Diesel | 16 | 6 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 13.7279 | 10.3355 | 5.757 | 2.6835 | 4.8889 | 3.9118 | 4.3241 | 5.3575 | 7.969 | 12.0005 | 15.9748 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356
Diesel | 16 | 7 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 13.9787 | 10.2051 | 5.3014 | 2.1787 | 4.3855 | 2.917 | 3.4048 | 4.6485 | 7.2502 | 11.385 | 15.6807 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356
Diesel | 16 | 8 | 16.4356 | 16.4356 | 16.3895 | 15.6365 | 15.4057 | 16.4356 | 13.3801 | 8.9185 | 3.5696 | 0.25309 | 2.1148 | 0.84605 | 1.1018 | 2.3668 | 4.9779 | 9.9658 | 15.1096 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356
Diesel | 16 | 9 | 13.5936 | 12.6163 | 11.86 | 11.4431 | 11.3696 | 12.8463 | 12.1024 | 7.9191 | 1.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 4.7759 | 9.4403 | 14.308 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356
Diesel | 16 | 10 | 9.325 | 8.1731 | 7.4288 | 6.8675 | 6.9432 | 8.7114 | 10.3127 | 8.6017 | 3.3227 | 0 | 0.39577 | 0 | 0.17773 | 1.7694 | 5.197 | 10.6396 | 16.1121 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.3308 | 14.6488 | 12.2317
Diesel | 16 | 11 | 13.3278 | 11.914 | 11.1844 | 10.718 | 10.7554 | 12.455 | 14.4871 | 12.5533 | 6.5618 | 2.4513 | 3.3361 | 2.3336 | 2.7068 | 4.4468 | 8.0135 | 13.5452 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356 | 16.4356
Diesel | 17 | 0 | 12.2761 | 11.1092 | 9.7575 | 8.9908 | 8.973 | 10.7573 | 12.6108 | 11.0799 | 6.4418 | 2.2338 | 3.1353 | 1.41 | 1.0785 | 2.442 | 5.6812 | 11.625 | 16.7279 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 16.6617
Diesel | 17 | 1 | 13.6848 | 12.7194 | 11.382 | 10.352 | 10.461 | 12.4007 | 13.9638 | 11.5588 | 6.8811 | 2.7512 | 3.6316 | 1.9828 | 1.9732 | 3.3453 | 7.034 | 12.1599 | 16.998 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518
Diesel | 17 | 2 | 10.474 | 9.503 | 8.8843 | 8.0688 | 7.883 | 9.4135 | 9.0469 | 6.5527 | 1.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83602 | 5.2957 | 10.2225 | 15.3568 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 16.4452 | 14.0288
Diesel | 17 | 3 | 9.1332 | 7.6843 | 6.7243 | 6.2578 | 6.2589 | 7.7321 | 5.8272 | 2.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98922 | 5.5478 | 10.3137 | 15.2411 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 16.6152 | 15.3833 | 12.7042
Diesel | 17 | 4 | 12.7997 | 11.4168 | 9.7202 | 9.1645 | 9.2383 | 9.7922 | 7.1459 | 4.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 5.2762 | 9.7112 | 15.1162 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 15.1802
Diesel | 17 | 5 | 17.518 | 17.518 | 16.3618 | 15.4429 | 14.7378 | 14.7391 | 10.7898 | 7.4934 | 2.9594 | 0 | 1.8999 | 0.65933 | 1.0336 | 2.2578 | 4.9072 | 8.9959 | 13.3411 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518
Diesel | 17 | 6 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 14.6773 | 11.4029 | 6.8362 | 3.7858 | 6.2121 | 5.23 | 5.635 | 6.6283 | 9.2133 | 13.227 | 17.1365 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518
Diesel | 17 | 7 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 14.9335 | 11.275 | 6.3818 | 3.2855 | 5.7191 | 4.2291 | 4.7183 | 5.9321 | 8.5032 | 12.6166 | 16.8446 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518
Diesel | 17 | 8 | 17.518 | 17.518 | 17.2409 | 16.4496 | 16.2061 | 17.518 | 14.2851 | 9.9305 | 4.6019 | 1.3263 | 3.4098 | 2.1333 | 2.3814 | 3.6133 | 6.1734 | 11.146 | 16.2286 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518
Diesel | 17 | 9 | 14.3339 | 13.3038 | 12.5031 | 12.0585 | 11.9767 | 13.5323 | 12.8545 | 8.777 | 2.8422 | 0 | 1.0547 | 0 | 0.71593 | 2.6175 | 5.8309 | 10.4759 | 15.2884 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.385
Diesel | 17 | 10 | 10.0001 | 8.7886 | 8.0027 | 7.4145 | 7.4893 | 9.338 | 11.0344 | 9.4389 | 4.1729 | 0.7491 | 1.4542 | 0.75687 | 1.2206 | 2.782 | 6.1849 | 11.625 | 17.0592 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.3075 | 15.5668 | 13.0465
Diesel | 17 | 11 | 14.0785 | 12.5884 | 11.8099 | 11.3122 | 11.3492 | 13.1314 | 15.2606 | 13.4509 | 7.478 | 3.4022 | 4.4641 | 3.4615 | 3.8267 | 5.536 | 9.0554 | 14.5824 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518 | 17.518
Diesel | 18 | 0 | 13.2005 | 11.9722 | 10.5415 | 9.7288 | 9.7081 | 11.5907 | 13.5425 | 12.1425 | 7.521 | 3.3396 | 4.447 | 2.7112 | 2.3565 | 3.6993 | 6.8962 | 12.8255 | 17.8679 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 17.7985
Diesel | 18 | 1 | 14.5915 | 13.5789 | 12.1756 | 11.096 | 11.2064 | 13.2429 | 14.9324 | 12.6396 | 7.9819 | 3.8677 | 4.952 | 3.2922 | 3.2666 | 4.6005 | 8.2511 | 13.3596 | 18.1364 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246
Diesel | 18 | 2 | 11.2695 | 10.2336 | 9.5672 | 8.7112 | 8.5227 | 10.1394 | 9.8632 | 7.5012 | 2.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 6.3835 | 11.2512 | 16.4143 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.6544 | 17.5433 | 15.0134
Diesel | 18 | 3 | 9.8742 | 8.3648 | 7.3577 | 6.8596 | 6.8471 | 8.3965 | 6.5673 | 3.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 6.5594 | 11.2634 | 16.1957 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 17.6519 | 16.3881 | 13.5994
Diesel | 18 | 4 | 13.6045 | 12.1541 | 10.3912 | 9.8043 | 9.8659 | 10.4837 | 7.9073 | 4.9323 | 0.53084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2844 | 6.3669 | 10.7375 | 16.1566 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 16.1046
Diesel | 18 | 5 | 18.7246 | 18.5308 | 17.2216 | 16.2546 | 15.5142 | 15.5647 | 11.6359 | 8.4718 | 3.9674 | 0.97511 | 3.1843 | 1.939 | 2.3058 | 3.4996 | 6.118 | 10.1833 | 14.4663 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246
Diesel | 18 | 6 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 15.6741 | 12.5236 | 7.9694 | 4.9432 | 7.6015 | 6.614 | 7.0115 | 7.9627 | 10.5197 | 14.5148 | 18.3562 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246
Diesel | 18 | 7 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 15.9361 | 12.3983 | 7.5162 | 4.4477 | 7.1194 | 5.6069 | 6.0974 | 7.2798 | 9.8188 | 13.9097 | 18.0667 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246
Diesel | 18 | 8 | 18.7246 | 18.7246 | 18.1349 | 17.3034 | 17.0466 | 18.7246 | 15.2352 | 10.9931 | 5.6859 | 2.4531 | 4.7694 | 3.485 | 3.725 | 4.9222 | 7.4287 | 12.3853 | 17.4036 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246
Diesel | 18 | 9 | 15.1113 | 14.0257 | 13.1784 | 12.7047 | 12.6142 | 14.2526 | 13.6442 | 9.6777 | 3.769 | 0.36682 | 2.2418 | 1.138 | 1.8842 | 3.7573 | 6.9386 | 11.5632 | 16.3179 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.3149
Diesel | 18 | 10 | 10.7089 | 9.4349 | 8.6054 | 7.9889 | 8.0627 | 9.9959 | 11.7922 | 10.3179 | 5.0657 | 1.6875 | 2.5656 | 1.8696 | 2.3157 | 3.8452 | 7.2223 | 12.6597 | 18.0537 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.333 | 16.5307 | 13.9022
Diesel | 18 | 11 | 14.8667 | 13.2966 | 12.4668 | 11.9362 | 11.9728 | 13.8415 | 16.0728 | 14.3933 | 8.44 | 4.4006 | 5.6485 | 4.6458 | 5.0025 | 6.6797 | 10.1493 | 15.6714 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246 | 18.7246
Diesel | 19 | 0 | 14.1712 | 12.8783 | 11.3648 | 10.5036 | 10.48 | 12.4656 | 14.5208 | 13.2582 | 8.6542 | 4.5006 | 5.8244 | 4.0775 | 3.6983 | 5.0196 | 8.172 | 14.0861 | 19.0648 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 18.9921
Diesel | 19 | 1 | 15.5436 | 14.4813 | 13.0089 | 11.8772 | 11.9891 | 14.1273 | 15.9494 | 13.7745 | 9.1377 | 5.04 | 6.3385 | 4.667 | 4.6248 | 5.9185 | 9.5291 | 14.6193 | 19.3318 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369
Diesel | 19 | 2 | 12.1048 | 11.0007 | 10.2843 | 9.3857 | 9.1944 | 10.9017 | 10.7203 | 8.497 | 3.567 | 0 | 0.095121 | 0 | 0 | 0 | 3.1086 | 7.5257 | 12.3314 | 17.5247 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 18.6963 | 16.0471
Diesel | 19 | 3 | 10.6524 | 9.0794 | 8.0228 | 7.4915 | 7.4647 | 9.0941 | 7.3445 | 4.6298 | 0.48831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 3.1003 | 7.6216 | 12.2606 | 17.1979 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 18.7403 | 17.4433 | 14.5394
Diesel | 19 | 4 | 14.4495 | 12.9283 | 11.0958 | 10.4761 | 10.5248 | 11.2098 | 8.7068 | 5.8635 | 1.4947 | 0 | 1.0666 | 0 | 0 | 0.74458 | 3.4537 | 7.5121 | 11.8152 | 17.2491 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 17.0753
Diesel | 19 | 5 | 19.6369 | 19.5002 | 18.1243 | 17.1069 | 16.3294 | 16.4316 | 12.5244 | 9.4991 | 5.0258 | 2.0819 | 4.5329 | 3.2826 | 3.6415 | 4.8035 | 7.3895 | 11.43 | 15.6478 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369
Diesel | 19 | 6 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 16.7208 | 13.7004 | 9.1592 | 6.1585 | 9.0603 | 8.0673 | 8.4568 | 9.3637 | 11.8914 | 15.867 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369
Diesel | 19 | 7 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 16.9888 | 13.5778 | 8.7073 | 5.668 | 8.5897 | 7.0535 | 7.5455 | 8.6949 | 11.2002 | 15.2675 | 19.3499 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369
Diesel | 19 | 8 | 19.6369 | 19.6369 | 19.0735 | 18.1999 | 17.929 | 19.6369 | 16.2329 | 12.1088 | 6.8241 | 3.6362 | 6.1971 | 4.9042 | 5.1358 | 6.2964 | 8.7468 | 13.6865 | 18.6374 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369
Diesel | 19 | 9 | 15.9275 | 14.7838 | 13.8874 | 13.3832 | 13.2836 | 15.0089 | 14.4734 | 10.6235 | 4.7422 | 1.386 | 3.4883 | 2.3805 | 3.1109 | 4.954 | 8.1018 | 12.705 | 17.3989 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.2913
Diesel | 19 | 10 | 11.4532 | 10.1135 | 9.2381 | 8.5919 | 8.6648 | 10.6867 | 12.5878 | 11.2409 | 6.0032 | 2.6729 | 3.7326 | 3.038 | 3.4655 | 4.9616 | 8.3115 | 13.7462 | 19.0979 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.4097 | 17.5428 | 14.8006
Diesel | 19 | 11 | 15.6944 | 14.0401 | 13.1564 | 12.5914 | 12.6274 | 14.5872 | 16.9257 | 15.3828 | 9.4501 | 5.449 | 6.8921 | 5.8893 | 6.2371 | 7.8805 | 11.2979 | 16.8148 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369 | 19.6369
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071367 | 3.6793 | 7.7401 | 11.1601 | 13.4637 | 14.3915 | 13.9292 | 12.2544 | 8.9716 | 4.5897 | 0.48767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68478 | 4.6626 | 8.8758 | 12.2646 | 14.4998 | 15.4769 | 15.0853 | 13.2698 | 9.7941 | 5.8197 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011894 | 1.7255 | 5.6134 | 9.571 | 13.2639 | 15.6301 | 16.8766 | 16.4539 | 14.3304 | 11.2704 | 7.6291 | 3.1441 | 0.14035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28925 | 3.4095 | 8.0989 | 12.3507 | 15.4374 | 17.2876 | 18.0226 | 17.6579 | 15.8684 | 12.8981 | 9.0051 | 4.5108 | 0.72598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81834 | 4.3097 | 8.8843 | 12.9625 | 15.9583 | 17.7845 | 18.4379 | 17.8393 | 16.2502 | 13.3305 | 9.5266 | 4.9687 | 1.1006 | 0.039648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020485 | 0.88822 | 4.3379 | 8.9101 | 8.1292 | 15.6496 | 17.367 | 18.0537 | 17.6104 | 16.1011 | 13.5044 | 9.8409 | 5.4055 | 1.2733 | 0.15159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055507 | 0.72001 | 4.1583 | 8.9026 | 12.8595 | 15.6998 | 17.4047 | 18.0724 | 17.6394 | 16.1463 | 13.5715 | 9.9437 | 5.5365 | 1.3512 | 0.088812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49401 | 4.0132 | 8.943 | 13.0466 | 15.9758 | 17.7298 | 18.4245 | 17.9677 | 16.3992 | 13.7151 | 9.8906 | 5.2542 | 1.0546 | 0.0015859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086036 | 3.4701 | 8.8552 | 13.3463 | 16.4993 | 18.3282 | 19.0247 | 18.515 | 16.8377 | 13.9297 | 9.7401 | 4.5829 | 0.34415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5494 | 6.7441 | 11.9428 | 15.3835 | 17.4158 | 18.0986 | 17.2065 | 15.2383 | 12.1767 | 8.0073 | 2.9641 | 0.010308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26221 | 3.8331 | 8.6184 | 12.2712 | 14.5328 | 15.2292 | 14.7507 | 13.1644 | 10.2563 | 5.934 | 0.91035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063437 | 3.788 | 9.2174 | 13.1854 | 15.3121 | 15.9924 | 15.4255 | 13.4684 | 9.713 | 4.9497 | 0.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083074 | 4.2829 | 9.0098 | 12.9909 | 15.6724 | 16.7523 | 16.2142 | 14.2647 | 10.4433 | 5.3426 | 0.56767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79711 | 5.4275 | 10.3318 | 14.2765 | 16.8784 | 18.0158 | 17.56 | 15.4466 | 11.4008 | 6.7744 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013846 | 2.0085 | 6.5342 | 11.1411 | 15.4397 | 18.1941 | 19.6451 | 19.1531 | 16.6812 | 13.1192 | 8.8806 | 3.6599 | 0.16338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3367 | 3.9688 | 9.4275 | 14.3768 | 17.9698 | 20.1235 | 20.9791 | 20.5546 | 18.4715 | 15.0139 | 10.4824 | 5.2507 | 0.84508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95258 | 5.0167 | 10.3418 | 15.089 | 18.5762 | 20.702 | 21.4626 | 20.7657 | 18.9159 | 15.5173 | 11.0894 | 5.7838 | 1.2812 | 0.046152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023845 | 1.0339 | 5.0495 | 10.3717 | 14.9109 | 18.2168 | 20.216 | 21.0153 | 20.4993 | 18.7424 | 15.7198 | 11.4553 | 6.2923 | 1.4822 | 0.17646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064613 | 0.83812 | 4.8404 | 10.363 | 14.969 | 18.2753 | 20.2599 | 21.0371 | 20.5331 | 18.795 | 15.7979 | 11.575 | 6.4447 | 1.5729 | 0.10338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57506 | 4.6715 | 10.4101 | 15.1868 | 18.5966 | 20.6383 | 21.4469 | 20.9152 | 19.0895 | 15.965 | 11.5131 | 6.1161 | 1.2276 | 0.0018461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10015 | 4.0394 | 10.3078 | 15.5357 | 19.2059 | 21.3349 | 22.1456 | 21.5523 | 19.5999 | 16.2148 | 11.338 | 5.3347 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8036 | 7.8505 | 13.902 | 17.907 | 20.2728 | 21.0675 | 20.0291 | 17.7381 | 14.1743 | 9.3209 | 3.4503 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30522 | 4.4619 | 10.0322 | 14.2843 | 16.9168 | 17.7275 | 17.1705 | 15.3239 | 11.9389 | 6.9075 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073843 | 4.4094 | 10.7295 | 15.3484 | 17.824 | 18.6159 | 17.956 | 15.6779 | 11.3064 | 5.7616 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085866 | 4.4269 | 9.3126 | 13.4275 | 16.199 | 17.3153 | 16.7591 | 14.7441 | 10.7943 | 5.5221 | 0.58675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8239 | 5.6099 | 10.679 | 14.7563 | 17.4456 | 18.6212 | 18.1501 | 15.9657 | 11.7839 | 7.0021 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014311 | 2.076 | 6.7538 | 11.5155 | 15.9586 | 18.8055 | 20.3053 | 19.7968 | 17.2418 | 13.5601 | 9.179 | 3.7829 | 0.16887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34801 | 4.1022 | 9.7443 | 14.8599 | 18.5737 | 20.7998 | 21.6841 | 21.2454 | 19.0923 | 15.5185 | 10.8347 | 5.4272 | 0.87348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98459 | 5.1853 | 10.6893 | 15.5961 | 19.2005 | 21.3977 | 22.1839 | 21.4636 | 19.5516 | 16.0388 | 11.4621 | 5.9782 | 1.3242 | 0.047703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024647 | 1.0687 | 5.2192 | 10.7203 | 15.412 | 18.829 | 20.8954 | 21.7216 | 21.1882 | 19.3722 | 16.248 | 11.8402 | 6.5038 | 1.532 | 0.18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066784 | 0.86629 | 5.0031 | 10.7113 | 15.472 | 18.8895 | 20.9407 | 21.744 | 21.2231 | 19.4266 | 16.3288 | 11.9639 | 6.6613 | 1.6257 | 0.10686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59438 | 4.8285 | 10.7599 | 15.6972 | 19.2215 | 21.3319 | 22.1677 | 21.6181 | 19.731 | 16.5015 | 11.9 | 6.3216 | 1.2689 | 0.0019081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10352 | 4.1751 | 10.6542 | 16.0578 | 19.8514 | 22.0518 | 22.8898 | 22.2766 | 20.2585 | 16.7597 | 11.719 | 5.5139 | 0.41406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 8.1143 | 14.3691 | 18.5088 | 20.9541 | 21.7755 | 20.7022 | 18.3342 | 14.6506 | 9.6341 | 3.5663 | 0.012403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31548 | 4.6119 | 10.3693 | 14.7643 | 17.4853 | 18.3233 | 17.7475 | 15.8389 | 12.3401 | 7.1396 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076325 | 4.5576 | 11.09 | 15.8642 | 18.423 | 19.2415 | 18.5594 | 16.2048 | 11.6863 | 5.9553 | 0.28431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087097 | 4.4903 | 9.4461 | 13.62 | 16.4313 | 17.5635 | 16.9994 | 14.9555 | 10.949 | 5.6013 | 0.59516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83571 | 5.6904 | 10.8321 | 14.9679 | 17.6957 | 18.8882 | 18.4104 | 16.1946 | 11.9529 | 7.1025 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 2.1058 | 6.8506 | 11.6806 | 16.1874 | 19.0752 | 20.5965 | 20.0806 | 17.489 | 13.7545 | 9.3106 | 3.8371 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 4.161 | 9.884 | 15.073 | 18.84 | 21.098 | 21.995 | 21.55 | 19.366 | 15.741 | 10.99 | 5.505 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 5.2597 | 10.8426 | 15.8197 | 19.4758 | 21.7045 | 22.5019 | 21.7713 | 19.8319 | 16.2687 | 11.6265 | 6.0639 | 1.3432 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.084 | 5.294 | 10.874 | 15.633 | 19.099 | 21.195 | 22.033 | 21.492 | 19.65 | 16.481 | 12.01 | 6.597 | 1.554 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0.87871 | 5.0748 | 10.8648 | 15.6939 | 19.1603 | 21.241 | 22.0558 | 21.5274 | 19.7052 | 16.5629 | 12.1355 | 6.7568 | 1.649 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6029 | 4.8977 | 10.9142 | 15.9223 | 19.4971 | 21.6377 | 22.4855 | 21.9281 | 20.0139 | 16.7381 | 12.0706 | 6.4123 | 1.2871 | 0.0019355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 4.235 | 10.807 | 16.288 | 20.136 | 22.368 | 23.218 | 22.596 | 20.549 | 17 | 11.887 | 5.593 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 8.2306 | 14.5752 | 18.7742 | 21.2545 | 22.0877 | 20.999 | 18.5971 | 14.8606 | 9.7723 | 3.6174 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.678 | 10.518 | 14.976 | 17.736 | 18.586 | 18.002 | 16.066 | 12.517 | 7.242 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077419 | 4.6229 | 11.249 | 16.0916 | 18.6871 | 19.5174 | 18.8255 | 16.4371 | 11.8539 | 6.0406 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 0 | 2.6417 | 2.6155 | 2.5188 | 2.4529 | 2.4361 | 2.5126 | 2.5246 | 2.4159 | 2.4221 | 2.6624 | 2.8356 | 2.9985 | 3.1809 | 3.2955 | 3.2619 | 2.885 | 2.3288 | 2.0942 | 2.027 | 2.0195 | 2.0915 | 2.2461 | 2.4515 | 2.5829
Wind | 0 | 1 | 1.8919 | 1.9006 | 1.9097 | 1.9253 | 1.8911 | 1.8896 | 1.9443 | 1.8569 | 1.8296 | 1.9606 | 2.1607 | 2.2605 | 2.3326 | 2.3661 | 2.2776 | 2.0122 | 1.7111 | 1.6303 | 1.6215 | 1.6398 | 1.6899 | 1.7586 | 1.778 | 1.8159
Wind | 0 | 2 | 2.3113 | 2.1724 | 2.0304 | 2.0325 | 2.0884 | 2.1649 | 2.1998 | 2.3668 | 2.5849 | 2.9745 | 3.0777 | 3.4021 | 3.4614 | 3.3332 | 3.2238 | 3.04 | 2.7701 | 2.3908 | 2.2427 | 2.2022 | 2.1563 | 2.216 | 2.3456 | 2.4075
Wind | 0 | 3 | 2.4188 | 2.5202 | 2.5272 | 2.4571 | 2.3405 | 2.2122 | 2.0474 | 1.7735 | 1.7165 | 1.7838 | 1.8047 | 1.7349 | 1.6732 | 1.6566 | 1.6438 | 1.5712 | 1.3504 | 1.2601 | 1.3292 | 1.472 | 1.6243 | 1.7509 | 2.0046 | 2.2115
Wind | 0 | 4 | 1.4012 | 1.4156 | 1.5737 | 1.5442 | 1.4087 | 1.2925 | 1.2006 | 1.2115 | 1.2448 | 1.3631 | 1.5294 | 1.7122 | 1.8579 | 1.9492 | 2.0551 | 2.088 | 2.0208 | 1.8494 | 1.6001 | 1.4331 | 1.2451 | 1.2013 | 1.2565 | 1.407
Wind | 0 | 5 | 0.37207 | 0.36498 | 0.35435 | 0.33628 | 0.32494 | 0.29305 | 0.35719 | 0.51062 | 0.66654 | 0.87667 | 1.1024 | 1.2335 | 1.2406 | 1.2452 | 1.203 | 1.1658 | 1.091 | 1.0205 | 0.82316 | 0.53011 | 0.42274 | 0.38802 | 0.37916 | 0.37384
Wind | 0 | 6 | 0.13134 | 0.13854 | 0.14334 | 0.14574 | 0.14163 | 0.10973 | 0.078529 | 0.062412 | 0.056925 | 0.086073 | 0.14197 | 0.16803 | 0.15603 | 0.1502 | 0.14986 | 0.16735 | 0.2133 | 0.39402 | 0.54593 | 0.27228 | 0.14334 | 0.12037 | 0.11899 | 0.12345
Wind | 0 | 7 | 0.18278 | 0.17215 | 0.15123 | 0.12722 | 0.11214 | 0.10665 | 0.093617 | 0.11796 | 0.16323 | 0.19615 | 0.27605 | 0.35732 | 0.39813 | 0.42899 | 0.45574 | 0.49998 | 0.50375 | 0.5449 | 0.49929 | 0.31549 | 0.23936 | 0.2061 | 0.18964 | 0.18586
Wind | 0 | 8 | 0.26718 | 0.26789 | 0.27143 | 0.26647 | 0.2562 | 0.23919 | 0.20552 | 0.21864 | 0.33593 | 0.45676 | 0.60204 | 0.71508 | 0.8058 | 0.85647 | 0.82174 | 0.74485 | 0.71366 | 0.78312 | 0.60984 | 0.46774 | 0.38199 | 0.33345 | 0.31148 | 0.2686
Wind | 0 | 9 | 0.51575 | 0.48249 | 0.42625 | 0.36795 | 0.32886 | 0.37138 | 0.4458 | 0.42831 | 0.47563 | 0.5281 | 0.60971 | 0.69099 | 0.70196 | 0.67213 | 0.6224 | 0.63749 | 0.71602 | 0.66424 | 0.53496 | 0.49038 | 0.47837 | 0.49826 | 0.52536 | 0.51558
Wind | 0 | 10 | 1.776 | 1.759 | 1.7221 | 1.7317 | 1.692 | 1.6243 | 1.6162 | 1.473 | 1.3458 | 1.2941 | 1.2916 | 1.2381 | 1.1389 | 1.0276 | 0.86958 | 0.77674 | 0.73103 | 0.70764 | 0.80296 | 0.96029 | 1.1297 | 1.3618 | 1.5779 | 1.7289
Wind | 0 | 11 | 0.7169 | 0.66939 | 0.56411 | 0.49655 | 0.47666 | 0.45574 | 0.41493 | 0.3292 | 0.2181 | 0.20198 | 0.22839 | 0.3004 | 0.36761 | 0.3827 | 0.41219 | 0.49209 | 0.50992 | 0.46706 | 0.44065 | 0.43482 | 0.48935 | 0.59703 | 0.71739 | 0.75717
Wind | 1 | 0 | 2.8733 | 2.8448 | 2.7396 | 2.668 | 2.6497 | 2.7329 | 2.7459 | 2.6277 | 2.6344 | 2.8959 | 3.0842 | 3.2614 | 3.4598 | 3.5844 | 3.5478 | 3.1379 | 2.5329 | 2.2778 | 2.2047 | 2.1965 | 2.2748 | 2.4431 | 2.6665 | 2.8093
Wind | 1 | 1 | 2.0577 | 2.0672 | 2.0771 | 2.0941 | 2.0569 | 2.0552 | 2.1147 | 2.0197 | 1.99 | 2.1325 | 2.3501 | 2.4587 | 2.5372 | 2.5735 | 2.4773 | 2.1886 | 1.8612 | 1.7732 | 1.7637 | 1.7835 | 1.838 | 1.9128 | 1.9338 | 1.9751
Wind | 1 | 2 | 2.5139 | 2.3629 | 2.2084 | 2.2107 | 2.2715 | 2.3547 | 2.3927 | 2.5743 | 2.8116 | 3.2353 | 3.3475 | 3.7004 | 3.7649 | 3.6254 | 3.5064 | 3.3065 | 3.013 | 2.6005 | 2.4393 | 2.3953 | 2.3453 | 2.4102 | 2.5512 | 2.6185
Wind | 1 | 3 | 2.6309 | 2.7411 | 2.7488 | 2.6725 | 2.5457 | 2.4062 | 2.2269 | 1.929 | 1.867 | 1.9402 | 1.9629 | 1.887 | 1.8199 | 1.8018 | 1.788 | 1.7089 | 1.4688 | 1.3705 | 1.4457 | 1.601 | 1.7668 | 1.9044 | 2.1803 | 2.4054
Wind | 1 | 4 | 1.524 | 1.5397 | 1.7116 | 1.6796 | 1.5322 | 1.4058 | 1.3058 | 1.3178 | 1.3539 | 1.4826 | 1.6635 | 1.8623 | 2.0208 | 2.1201 | 2.2353 | 2.2711 | 2.198 | 2.0115 | 1.7404 | 1.5587 | 1.3543 | 1.3066 | 1.3666 | 1.5304
Wind | 1 | 5 | 0.40469 | 0.39698 | 0.38542 | 0.36576 | 0.35343 | 0.31874 | 0.3885 | 0.55539 | 0.72497 | 0.95353 | 1.199 | 1.3416 | 1.3493 | 1.3544 | 1.3085 | 1.268 | 1.1867 | 1.11 | 0.89533 | 0.57659 | 0.4598 | 0.42203 | 0.4124 | 0.40662
Wind | 1 | 6 | 0.14285 | 0.15069 | 0.15591 | 0.15852 | 0.15404 | 0.11936 | 0.085414 | 0.067883 | 0.061916 | 0.093619 | 0.15442 | 0.18276 | 0.16971 | 0.16337 | 0.16299 | 0.18202 | 0.232 | 0.42856 | 0.59379 | 0.29615 | 0.15591 | 0.13092 | 0.12943 | 0.13427
Wind | 1 | 7 | 0.1988 | 0.18724 | 0.16449 | 0.13838 | 0.12197 | 0.116 | 0.10183 | 0.12831 | 0.17754 | 0.21335 | 0.30025 | 0.38865 | 0.43304 | 0.4666 | 0.4957 | 0.54381 | 0.54792 | 0.59267 | 0.54307 | 0.34315 | 0.26034 | 0.22416 | 0.20626 | 0.20216
Wind | 1 | 8 | 0.29061 | 0.29138 | 0.29523 | 0.28983 | 0.27866 | 0.26016 | 0.22354 | 0.2378 | 0 | 0.4968 | 0.65483 | 0.77777 | 0.87644 | 0.93156 | 0.89379 | 0.81015 | 0.77623 | 0.85177 | 0.66331 | 0.50875 | 0.41548 | 0.36268 | 0.33878 | 0.29215
Wind | 1 | 9 | 0.56097 | 0.52479 | 0.46362 | 0.40021 | 0.35769 | 0.40394 | 0.48488 | 0.46586 | 0.51733 | 0.5744 | 0.66317 | 0.75157 | 0.7635 | 0.73105 | 0.67697 | 0.69338 | 0.77879 | 0.72247 | 0.58186 | 0.53337 | 0.52031 | 0.54195 | 0.57141 | 0.56078
Wind | 1 | 10 | 1.9317 | 1.9132 | 1.8731 | 1.8835 | 1.8404 | 1.7668 | 1.7579 | 1.6022 | 1.4638 | 1.4075 | 1.4049 | 1.3467 | 1.2387 | 1.1177 | 0.94582 | 0.84484 | 0.79512 | 0.76968 | 0.87336 | 1.0445 | 1.2287 | 1.4812 | 1.7163 | 1.8805
Wind | 1 | 11 | 0.77975 | 0.72808 | 0.61356 | 0.54008 | 0.51845 | 0.4957 | 0.45131 | 0.35807 | 0.23722 | 0.21969 | 0.24841 | 0.32674 | 0.39984 | 0.41625 | 0.44833 | 0.53523 | 0.55463 | 0.50801 | 0.47929 | 0.47295 | 0.53225 | 0.64937 | 0.78029 | 0.82355
Wind | 2 | 0 | 2.9025 | 2.8737 | 2.7674 | 2.6951 | 2.6766 | 2.7606 | 2.7738 | 2.6544 | 2.6612 | 2.9253 | 3.1156 | 3.2945 | 3.495 | 3.6208 | 3.5839 | 3.1698 | 2.5587 | 2.301 | 2.2271 | 2.2188 | 2.298 | 2.4679 | 2.6936 | 2.8379
Wind | 2 | 1 | 2.0786 | 2.0882 | 2.0982 | 2.1153 | 2.0778 | 2.0761 | 2.1362 | 2.0403 | 2.0102 | 2.1541 | 2.374 | 2.4837 | 2.5629 | 2.5996 | 2.5025 | 2.2109 | 1.8801 | 1.7912 | 1.7816 | 1.8017 | 1.8567 | 1.9322 | 1.9535 | 1.9952
Wind | 2 | 2 | 2.5395 | 2.3869 | 2.2309 | 2.2332 | 2.2946 | 2.3786 | 2.417 | 2.6005 | 2.8401 | 3.2682 | 3.3816 | 3.738 | 3.8032 | 3.6623 | 3.5421 | 3.3401 | 3.0436 | 2.6269 | 2.4641 | 2.4197 | 2.3692 | 2.4347 | 2.5772 | 2.6451
Wind | 2 | 3 | 2.6576 | 2.769 | 2.7767 | 2.6997 | 2.5716 | 2.4306 | 2.2496 | 1.9486 | 1.8859 | 1.9599 | 1.9829 | 1.9062 | 1.8384 | 1.8201 | 1.8061 | 1.7263 | 1.4838 | 1.3845 | 1.4604 | 1.6173 | 1.7847 | 1.9237 | 2.2025 | 2.4298
Wind | 2 | 4 | 1.5395 | 1.5553 | 1.729 | 1.6966 | 1.5478 | 1.4201 | 1.3191 | 1.3312 | 1.3677 | 1.4977 | 1.6804 | 1.8812 | 2.0414 | 2.1416 | 2.258 | 2.2942 | 2.2203 | 2.032 | 1.758 | 1.5745 | 1.3681 | 1.3198 | 1.3805 | 1.5459
Wind | 2 | 5 | 0.4088 | 0.40102 | 0.38934 | 0.36948 | 0.35702 | 0.32198 | 0.39245 | 0.56103 | 0.73234 | 0.96322 | 1.2112 | 1.3553 | 1.3631 | 1.3681 | 1.3218 | 1.2809 | 1.1988 | 1.1213 | 0.90443 | 0.58245 | 0.46448 | 0.42632 | 0.41659 | 0.41075
Wind | 2 | 6 | 0.14431 | 0.15222 | 0.15749 | 0.16013 | 0.15561 | 0.12057 | 0.086282 | 0.068573 | 0.062545 | 0.094571 | 0.15599 | 0.18462 | 0.17143 | 0.16503 | 0.16465 | 0.18387 | 0.23435 | 0.43292 | 0.59983 | 0.29916 | 0.15749 | 0.13225 | 0.13074 | 0.13564
Wind | 2 | 7 | 0.20082 | 0.18914 | 0.16616 | 0.13978 | 0.12321 | 0.11718 | 0.10286 | 0.12961 | 0.17935 | 0.21552 | 0.30331 | 0.3926 | 0.43744 | 0.47135 | 0.50074 | 0.54934 | 0.55348 | 0.5987 | 0.54859 | 0.34663 | 0.26299 | 0.22644 | 0.20836 | 0.20421
Wind | 2 | 8 | 0.29356 | 0.29434 | 0.29823 | 0.29278 | 0.28149 | 0.2628 | 0.22581 | 0.24022 | 0.36909 | 0.50185 | 0.66148 | 0.78568 | 0.88535 | 0.94102 | 0.90287 | 0.81838 | 0.78412 | 0.86043 | 0.67005 | 0.51392 | 0.4197 | 0.36636 | 0.34223 | 0.29512
Wind | 2 | 9 | 0.56667 | 0.53012 | 0.46833 | 0.40428 | 0.36133 | 0.40805 | 0.48981 | 0.47059 | 0.52259 | 0.58024 | 0.66991 | 0.7592 | 0.77126 | 0.73848 | 0.68385 | 0.70043 | 0.78671 | 0.72982 | 0.58777 | 0.53879 | 0.5256 | 0.54746 | 0.57722 | 0.56648
Wind | 2 | 10 | 1.9514 | 1.9327 | 1.8922 | 1.9027 | 1.8591 | 1.7847 | 1.7758 | 1.6185 | 1.4787 | 1.4219 | 1.4191 | 1.3603 | 1.2513 | 1.1291 | 0.95543 | 0.85342 | 0.8032 | 0.7775 | 0.88223 | 1.0551 | 1.2412 | 1.4962 | 1.7337 | 1.8996
Wind | 2 | 11 | 0.78767 | 0.73548 | 0.6198 | 0.54557 | 0.52372 | 0.50074 | 0.4559 | 0.36171 | 0.23963 | 0.22192 | 0.25093 | 0.33006 | 0.4039 | 0.42048 | 0.45289 | 0.54067 | 0.56027 | 0.51317 | 0.48416 | 0.47775 | 0.53766 | 0.65597 | 0.78822 | 0.83192
Wind | 3 | 0 | 3.2352 | 3.2031 | 3.0847 | 3.004 | 2.9835 | 3.0771 | 3.0918 | 2.9587 | 2.9662 | 3.2606 | 3.4727 | 3.6722 | 3.8956 | 4.0359 | 3.9947 | 3.5332 | 2.852 | 2.5647 | 2.4824 | 2.4732 | 2.5614 | 2.7508 | 3.0023 | 3.1632
Wind | 3 | 1 | 2.3169 | 2.3276 | 2.3388 | 2.3578 | 2.316 | 2.3141 | 2.3811 | 2.2741 | 2.2407 | 2.4011 | 2.6461 | 2.7684 | 2.8567 | 2.8977 | 2.7893 | 2.4643 | 2.0956 | 1.9966 | 1.9859 | 2.0082 | 2.0696 | 2.1537 | 2.1774 | 2.2239
Wind | 3 | 2 | 2.8306 | 2.6605 | 2.4866 | 2.4891 | 2.5576 | 2.6513 | 2.6941 | 2.8986 | 3.1657 | 3.6428 | 3.7692 | 4.1665 | 4.2392 | 4.0821 | 3.9481 | 3.723 | 3.3925 | 2.928 | 2.7466 | 2.697 | 2.6408 | 2.7138 | 2.8726 | 2.9484
Wind | 3 | 3 | 2.9623 | 3.0864 | 3.0951 | 3.0091 | 2.8664 | 2.7093 | 2.5075 | 2.172 | 2.1021 | 2.1846 | 2.2102 | 2.1247 | 2.0492 | 2.0288 | 2.0132 | 1.9242 | 1.6538 | 1.5432 | 1.6278 | 1.8027 | 1.9893 | 2.1442 | 2.4549 | 2.7084
Wind | 3 | 4 | 1.716 | 1.7336 | 1.9272 | 1.8911 | 1.7252 | 1.5829 | 1.4703 | 1.4837 | 1.5245 | 1.6694 | 1.8731 | 2.0969 | 2.2754 | 2.3871 | 2.5169 | 2.5572 | 2.4749 | 2.2649 | 1.9596 | 1.755 | 1.5249 | 1.4711 | 1.5388 | 1.7231
Wind | 3 | 5 | 0.45567 | 0.44699 | 0.43397 | 0.41183 | 0.39795 | 0.35889 | 0.43744 | 0.62535 | 0.81629 | 1.0736 | 1.3501 | 1.5106 | 1.5193 | 1.525 | 1.4733 | 1.4278 | 1.3362 | 1.2498 | 1.0081 | 0.64921 | 0.51772 | 0.47519 | 0.46434 | 0.45783
Wind | 3 | 6 | 0.16085 | 0.16967 | 0.17555 | 0.17849 | 0.17345 | 0.13439 | 0.096173 | 0.076434 | 0.069715 | 0.10541 | 0.17387 | 0.20578 | 0.19109 | 0.18395 | 0.18353 | 0.20494 | 0.26122 | 0.48254 | 0.66859 | 0.33345 | 0.17555 | 0.14741 | 0.14573 | 0.15119
Wind | 3 | 7 | 0.22384 | 0.21082 | 0.18521 | 0.15581 | 0.13733 | 0.13061 | 0.11465 | 0.14447 | 0.1999 | 0.24022 | 0.33807 | 0.43761 | 0.48758 | 0.52538 | 0.55814 | 0.61231 | 0.61693 | 0.66733 | 0.61147 | 0.38637 | 0.29314 | 0.2524 | 0.23224 | 0.22762
Wind | 3 | 8 | 0.32721 | 0.32808 | 0.33242 | 0.32634 | 0.31376 | 0.29293 | 0.2517 | 0.26776 | 0.4114 | 0.55938 | 0.73731 | 0.87574 | 0.98684 | 1.0489 | 1.0064 | 0.9122 | 0.87401 | 0.95907 | 0.74686 | 0.57284 | 0.46782 | 0.40836 | 0.38146 | 0.32895
Wind | 3 | 9 | 0.63163 | 0.59089 | 0.52202 | 0.45063 | 0.40275 | 0.45483 | 0.54596 | 0.52454 | 0.5825 | 0.64675 | 0.7467 | 0.84624 | 0.85967 | 0.82314 | 0.76224 | 0.78072 | 0.87689 | 0.81348 | 0.65515 | 0.60055 | 0.58586 | 0.61021 | 0.64339 | 0.63142
Wind | 3 | 10 | 2.175 | 2.1542 | 2.1091 | 2.1208 | 2.0722 | 1.9893 | 1.9793 | 1.804 | 1.6482 | 1.5848 | 1.5818 | 1.5163 | 1.3948 | 1.2585 | 1.065 | 0.95126 | 0.89527 | 0.86663 | 0.98337 | 1.176 | 1.3835 | 1.6677 | 1.9325 | 2.1173
Wind | 3 | 11 | 0.87797 | 0.81979 | 0.69085 | 0.60811 | 0.58376 | 0.55814 | 0.50816 | 0.40317 | 0.2671 | 0.24736 | 0.2797 | 0.36789 | 0.45021 | 0.46868 | 0.5048 | 0.60265 | 0.62449 | 0.572 | 0.53966 | 0.53252 | 0.59929 | 0.73116 | 0.87857 | 0.92729
Wind | 4 | 0 | 4.4576 | 4.4134 | 4.2502 | 4.1391 | 4.1107 | 4.2398 | 4.26 | 4.0766 | 4.087 | 4.4926 | 4.7848 | 5.0597 | 5.3675 | 5.5608 | 5.5041 | 4.8682 | 3.9296 | 3.5338 | 3.4204 | 3.4077 | 3.5292 | 3.7901 | 4.1368 | 4.3584
Wind | 4 | 1 | 3.1923 | 3.2071 | 3.2225 | 3.2487 | 3.1911 | 3.1885 | 3.2808 | 3.1334 | 3.0873 | 3.3083 | 3.6459 | 3.8144 | 3.9361 | 3.9925 | 3.8432 | 3.3954 | 2.8874 | 2.7509 | 2.7362 | 2.767 | 2.8515 | 2.9675 | 3.0001 | 3.0642
Wind | 4 | 2 | 3.9001 | 3.6657 | 3.4262 | 3.4296 | 3.524 | 3.653 | 3.712 | 3.9938 | 4.3619 | 5.0192 | 5.1934 | 5.7408 | 5.8409 | 5.6245 | 5.4399 | 5.1297 | 4.6743 | 4.0343 | 3.7844 | 3.7161 | 3.6385 | 3.7392 | 3.958 | 4.0624
Wind | 4 | 3 | 4.0815 | 4.2525 | 4.2645 | 4.1461 | 3.9494 | 3.7329 | 3.4549 | 2.9927 | 2.8964 | 3.01 | 3.0453 | 2.9275 | 2.8235 | 2.7954 | 2.7738 | 2.6513 | 2.2787 | 2.1263 | 2.2429 | 2.4838 | 2.7409 | 2.9544 | 3.3825 | 3.7317
Wind | 4 | 4 | 2.3644 | 2.3887 | 2.6554 | 2.6057 | 2.3771 | 2.1809 | 2.0258 | 2.0444 | 2.1005 | 2.3001 | 2.5808 | 2.8892 | 3.1351 | 3.289 | 3.4678 | 3.5234 | 3.41 | 3.1207 | 2.7 | 2.4182 | 2.1011 | 2.027 | 2.1202 | 2.3742
Wind | 4 | 5 | 0.62783 | 0.61587 | 0.59794 | 0.56744 | 0.54831 | 0.49449 | 0.60272 | 0.86163 | 1.1247 | 1.4793 | 1.8602 | 2.0814 | 2.0934 | 2.1011 | 2.03 | 1.9672 | 1.841 | 1.7221 | 1.389 | 0.89451 | 0.71334 | 0.65474 | 0.63979 | 0.63082
Wind | 4 | 6 | 0.22162 | 0.23377 | 0.24188 | 0.24593 | 0.23898 | 0.18517 | 0.13251 | 0.10531 | 0.096056 | 0.14524 | 0.23956 | 0.28354 | 0.26329 | 0.25345 | 0.25287 | 0.28238 | 0.35992 | 0.66487 | 0.92121 | 0.45945 | 0.24188 | 0.20311 | 0.20079 | 0.20831
Wind | 4 | 7 | 0.30842 | 0.29048 | 0.25518 | 0.21468 | 0.18922 | 0.17996 | 0.15797 | 0.19906 | 0.27544 | 0.33099 | 0.46581 | 0.60295 | 0.67181 | 0.72389 | 0.76902 | 0.84367 | 0.85003 | 0.91947 | 0.84251 | 0.53236 | 0.4039 | 0.34777 | 0.31999 | 0.31363
Wind | 4 | 8 | 0.45084 | 0.45204 | 0.45802 | 0.44965 | 0.43231 | 0.40361 | 0.3468 | 0.36893 | 0.56684 | 0.77074 | 1.0159 | 1.2066 | 1.3597 | 1.4452 | 1.3866 | 1.2569 | 1.2042 | 1.3214 | 1.029 | 0.78928 | 0.64458 | 0.56266 | 0.52559 | 0.45324
Wind | 4 | 9 | 0.87029 | 0.81416 | 0.71926 | 0.62089 | 0.55492 | 0.62668 | 0.75224 | 0.72273 | 0.80259 | 0.89112 | 1.0288 | 1.166 | 1.1845 | 1.1342 | 1.0502 | 1.0757 | 1.2082 | 1.1208 | 0.90269 | 0.82747 | 0.80721 | 0.84078 | 0.88649 | 0.87
Wind | 4 | 10 | 2.9969 | 2.9682 | 2.906 | 2.9221 | 2.8551 | 2.7409 | 2.7272 | 2.4856 | 2.271 | 2.1837 | 2.1795 | 2.0892 | 1.9218 | 1.734 | 1.4673 | 1.3107 | 1.2335 | 1.1941 | 1.3549 | 1.6204 | 1.9062 | 2.2979 | 2.6626 | 2.9173
Wind | 4 | 11 | 1.2097 | 1.1295 | 0.95188 | 0.83788 | 0.80432 | 0.76902 | 0.70016 | 0.5555 | 0.36802 | 0.34082 | 0.38538 | 0.5069 | 0.62031 | 0.64577 | 0.69554 | 0.83036 | 0.86045 | 0.78812 | 0.74356 | 0.73373 | 0.82573 | 1.0074 | 1.2105 | 1.2777
Wind | 5 | 0 | 5.6271 | 5.5713 | 5.3653 | 5.225 | 5.1892 | 5.3521 | 5.3777 | 5.1461 | 5.1593 | 5.6713 | 6.0402 | 6.3872 | 6.7758 | 7.0198 | 6.9482 | 6.1454 | 4.9606 | 4.461 | 4.3178 | 4.3017 | 4.4551 | 4.7846 | 5.2221 | 5.5019
Wind | 5 | 1 | 4.0299 | 4.0485 | 4.0679 | 4.1011 | 4.0283 | 4.025 | 4.1415 | 3.9555 | 3.8973 | 4.1763 | 4.6025 | 4.8152 | 4.9688 | 5.04 | 4.8516 | 4.2863 | 3.6449 | 3.4727 | 3.4541 | 3.4929 | 3.5997 | 3.746 | 3.7873 | 3.8682
Wind | 5 | 2 | 4.9233 | 4.6275 | 4.3251 | 4.3295 | 4.4485 | 4.6114 | 4.6859 | 5.0417 | 5.5063 | 6.3361 | 6.5559 | 7.247 | 7.3733 | 7.1001 | 6.8671 | 6.4756 | 5.9007 | 5.0928 | 4.7772 | 4.6911 | 4.5932 | 4.7203 | 4.9964 | 5.1282
Wind | 5 | 3 | 5.1524 | 5.3682 | 5.3833 | 5.2339 | 4.9856 | 4.7123 | 4.3613 | 3.7778 | 3.6563 | 3.7997 | 3.8443 | 3.6956 | 3.5642 | 3.5288 | 3.5016 | 3.3468 | 2.8766 | 2.6841 | 2.8313 | 3.1355 | 3.4601 | 3.7295 | 4.27 | 4.7108
Wind | 5 | 4 | 2.9847 | 3.0154 | 3.3521 | 3.2893 | 3.0008 | 2.7531 | 2.5574 | 2.5807 | 2.6516 | 2.9036 | 3.2579 | 3.6472 | 3.9577 | 4.152 | 4.1057 | 4.4478 | 4.3046 | 3.9394 | 3.4084 | 3.0526 | 2.6523 | 2.5588 | 2.6764 | 2.9971
Wind | 5 | 5 | 0.79256 | 0.77746 | 0.75481 | 0.71632 | 0.69216 | 0.62423 | 0.76085 | 1.0877 | 1.4198 | 1.8674 | 2.3482 | 2.6275 | 2.6426 | 2.6524 | 2.5626 | 2.4833 | 2.3241 | 2.1739 | 1.7534 | 1.1292 | 0.90049 | 0.82652 | 0.80765 | 0.79633
Wind | 5 | 6 | 0.27977 | 0.29511 | 0.30533 | 0.31045 | 0.30168 | 0.23375 | 0.16728 | 0.13294 | 0.12126 | 0.18335 | 0.30241 | 0.35793 | 0.33236 | 0.31994 | 0.31921 | 0.35647 | 0.45435 | 0.83931 | 1.1629 | 0.57999 | 0.30533 | 0.25639 | 0.25347 | 0.26297
Wind | 5 | 7 | 0.38934 | 0.36669 | 0.32214 | 0.271 | 0.23886 | 0.22717 | 0.19942 | 0.25128 | 0.3477 | 0.41783 | 0.58802 | 0.76115 | 0.84807 | 0.91381 | 0.97079 | 1.065 | 1.0731 | 1.1607 | 1.0636 | 0.67203 | 0.50987 | 0.43901 | 0.40395 | 0.39591
Wind | 5 | 8 | 0.56913 | 0.57064 | 0.57819 | 0.56762 | 0.54573 | 0.5095 | 0.43779 | 0.46572 | 0.71556 | 0.97296 | 1.2824 | 1.5232 | 1.7164 | 1.8244 | 1.7504 | 1.5866 | 1.5202 | 1.6681 | 1.299 | 0.99636 | 0.81369 | 0.71028 | 0.66348 | 0.57215
Wind | 5 | 9 | 1.0986 | 1.0278 | 0.90797 | 0.78379 | 0.70052 | 0.79109 | 0.94961 | 0.91235 | 1.0132 | 1.1249 | 1.2988 | 1.4719 | 1.4953 | 1.4317 | 1.3258 | 1.3579 | 1.5252 | 1.4149 | 1.1395 | 1.0446 | 1.019 | 1.0614 | 1.1191 | 1.0983
Wind | 5 | 10 | 3.7831 | 3.7469 | 3.6684 | 3.6888 | 3.6042 | 3.4601 | 3.4427 | 3.1378 | 2.8668 | 2.7566 | 2.7513 | 2.6373 | 2.426 | 2.189 | 1.8523 | 1.6546 | 1.5572 | 1.5074 | 1.7104 | 2.0455 | 2.4063 | 2.9008 | 3.3612 | 3.6827
Wind | 5 | 11 | 1.5271 | 1.4259 | 1.2016 | 1.0577 | 1.0153 | 0.97079 | 0.88386 | 0.70125 | 0.46458 | 0.43024 | 0.48649 | 0.63989 | 0.78306 | 0.8152 | 0.87802 | 1.0482 | 1.0862 | 0.99489 | 0.93865 | 0.92623 | 1.0424 | 1.2717 | 1.5281 | 1.6129
Wind | 6 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 6 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 6 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 6 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 6 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 6 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 6 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 6 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 6 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 6 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 6 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 6 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 7 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 7 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 7 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 7 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 7 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 7 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 7 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 7 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 7 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 7 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 7 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 7 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 8 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 8 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 8 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 8 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 8 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 8 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 8 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 8 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 8 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 8 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 8 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 8 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 9 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 9 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 9 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 9 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 9 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 9 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 9 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 9 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 9 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 9 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 9 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 9 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 10 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 10 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 10 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 10 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 10 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 10 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 10 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 10 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 10 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 10 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 10 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 10 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 11 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 11 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 11 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 11 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 11 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 11 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 11 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 11 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 11 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 11 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 11 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 11 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 12 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 12 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 12 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 12 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 12 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 12 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 12 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 12 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 12 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 12 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 12 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 12 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 13 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 13 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 13 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 13 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 13 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 13 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 13 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 13 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 13 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 13 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 13 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 13 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 14 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 14 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 14 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 14 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 14 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 14 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 14 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 14 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 14 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 14 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 14 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 14 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 15 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 15 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 15 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 15 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 15 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 15 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 15 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 15 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 15 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 15 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 15 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 15 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 16 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 16 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 16 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 16 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 16 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 16 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 16 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 16 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 16 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 16 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 16 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 16 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 17 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 17 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 17 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 17 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 17 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 17 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 17 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 17 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 17 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 17 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 17 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 17 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 18 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 18 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 18 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 18 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 18 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 18 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 18 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 18 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 18 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 18 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 18 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 18 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806
Wind | 19 | 0 | 6.2125 | 6.1508 | 5.9234 | 5.7685 | 5.729 | 5.9089 | 5.9371 | 5.6815 | 5.696 | 6.2613 | 6.6685 | 7.0516 | 7.4806 | 7.75 | 7.671 | 6.7847 | 5.4766 | 4.925 | 4.7669 | 4.7492 | 4.9185 | 5.2823 | 5.7653 | 6.0742
Wind | 19 | 1 | 4.4491 | 4.4696 | 4.4911 | 4.5277 | 4.4473 | 4.4437 | 4.5723 | 4.367 | 4.3027 | 4.6107 | 5.0812 | 5.3161 | 5.4857 | 5.5643 | 5.3563 | 4.7321 | 4.0241 | 3.8339 | 3.8134 | 3.8563 | 3.9741 | 4.1357 | 4.1813 | 4.2705
Wind | 19 | 2 | 5.4355 | 5.1089 | 4.775 | 4.7798 | 4.9113 | 5.0911 | 5.1734 | 5.5661 | 6.079 | 6.9952 | 7.2379 | 8.0008 | 8.1403 | 7.8387 | 7.5815 | 7.1492 | 6.5145 | 5.6226 | 5.2742 | 5.179 | 5.071 | 5.2113 | 5.5161 | 5.6617
Wind | 19 | 3 | 5.6883 | 5.9267 | 5.9433 | 5.7783 | 5.5042 | 5.2025 | 4.815 | 4.1708 | 4.0367 | 4.195 | 4.2442 | 4.08 | 3.935 | 3.8958 | 3.8658 | 3.695 | 3.1758 | 2.9633 | 3.1258 | 3.4617 | 3.82 | 4.1175 | 4.7142 | 5.2008
Wind | 19 | 4 | 3.2952 | 3.329 | 3.7008 | 3.6315 | 3.3129 | 3.0395 | 2.8234 | 2.8492 | 2.9274 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 4.5839 | 4.8331 | 4.9105 | 4.7524 | 4.3492 | 3.7629 | 3.3702 | 2.9282 | 2.825 | 2.9548 | 3.3089
Wind | 19 | 5 | 0.875 | 0.85833 | 0.83333 | 0.79083 | 0.76417 | 0.68917 | 0.84 | 1.2008 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 2.8292 | 2.7417 | 2.5658 | 2.4 | 1.9358 | 1.2467 | 0.99417 | 0.9125 | 0.89167 | 0.87917
Wind | 19 | 6 | 0.30887 | 0.32581 | 0.3371 | 0.34274 | 0.33306 | 0.25806 | 0.18468 | 0.14677 | 0.13387 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.35323 | 0.35242 | 0.39355 | 0.50161 | 0.92661 | 1.2839 | 0.64032 | 0.3371 | 0.28306 | 0.27984 | 0.29032
Wind | 19 | 7 | 0.42984 | 0.40484 | 0.35565 | 0.29919 | 0.26371 | 0.25081 | 0.22016 | 0.27742 | 0.38387 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 1.0089 | 1.0718 | 1.1758 | 1.1847 | 1.2815 | 1.1742 | 0.74194 | 0.5629 | 0.48468 | 0.44597 | 0.4371
Wind | 19 | 8 | 0.62833 | 0.63 | 0.63833 | 0.62667 | 0.6025 | 0.5625 | 0.48333 | 0.51417 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 1.9325 | 1.7517 | 1.6783 | 1.8417 | 1.4342 | 1.1 | 0.89833 | 0.78417 | 0.7325 | 0.63167
Wind | 19 | 9 | 1.2129 | 1.1347 | 1.0024 | 0.86532 | 0.77339 | 0.87339 | 1.0484 | 1.0073 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 1.4637 | 1.4992 | 1.6839 | 1.5621 | 1.2581 | 1.1532 | 1.125 | 1.1718 | 1.2355 | 1.2125
Wind | 19 | 10 | 4.1767 | 4.1367 | 4.05 | 4.0725 | 3.9792 | 3.82 | 3.8008 | 3.4642 | 3.165 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 2.045 | 1.8267 | 1.7192 | 1.6642 | 1.8883 | 2.2583 | 2.6567 | 3.2025 | 3.7108 | 4.0658
Wind | 19 | 11 | 1.6859 | 1.5742 | 1.3266 | 1.1677 | 1.121 | 1.0718 | 0.97581 | 0.77419 | 0.5129 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.9 | 0.96935 | 1.1573 | 1.1992 | 1.0984 | 1.0363 | 1.0226 | 1.1508 | 1.404 | 1.6871 | 1.7806

## Charging
Generation Technology | Year | Day | Hour 0 | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 | Hour 4 | Hour 5 | Hour 6 | Hour 7 | Hour 8 | Hour 9 | Hour 10 | Hour 11 | Hour 12 | Hour 13 | Hour 14 | Hour 15 | Hour 16 | Hour 17 | Hour 18 | Hour 19 | Hour 20 | Hour 21 | Hour 22 | Hour 23
Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74515 | 4.1738 | 4.853 | 5.959 | 5.959 | 4.5782 | 1.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 4.4828 | 5.1385 | 5.959 | 5.959 | 4.683 | 1.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 5.959 | 5.959 | 3.0222 | 5.959 | 4.8206 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 5.959 | 5.959 | 1.7153 | 5.959 | 5.5559 | 1.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 5.959 | 5.959 | 1.2542 | 5.959 | 5.6681 | 2.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 5.959 | 5.959 | 5.959 | 4.2328 | 4.1415 | 0.64575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0282 | 5.6863 | 5.4233 | 5.959 | 5.7845 | 4.6532 | 2.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4336 | 5.959 | 5.7869 | 5.959 | 5.959 | 5.0679 | 2.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 5.959 | 5.959 | 5.2222 | 5.959 | 3.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 5.959 | 5.959 | 5.8872 | 5.959 | 3.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1737 | 5.3767 | 5.959 | 5.959 | 5.959 | 4.9143 | 2.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 4.675 | 5.2054 | 5.959 | 5.5328 | 3.8717 | 0.57962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7564 | 5.7556 | 6.738 | 8.0913 | 7.9653 | 6.3288 | 2.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 6.1795 | 7.1304 | 8.0913 | 8.0913 | 6.5196 | 2.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 7.709 | 8.0913 | 6.4684 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0913 | 0 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 6.109 | 7.3666 | 2.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 5.4811 | 8.0913 | 7.5493 | 3.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4004 | 2.2193 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 5.934 | 1.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 4.6483 | 7.7643 | 7.6848 | 8.0913 | 8.0913 | 6.7329 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9708 | 7.6957 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 7.2078 | 4.4064 | 0.20878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6039 | 4.393 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 5.6073 | 0.79394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6184 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0264 | 4.7017 | 0.051569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 7.0938 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 6.7001 | 3.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 6.4201 | 7.2205 | 8.0913 | 7.5825 | 5.6157 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5915 | 5.715 | 6.6951 | 8.0913 | 7.96 | 6.2686 | 2.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0992 | 6.1694 | 7.1166 | 8.0913 | 8.0913 | 6.4898 | 2.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 7.9066 | 8.0913 | 6.4371 | 2.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0913 | 0 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 6.1518 | 7.4176 | 2.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0913 | 0 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 5.551 | 7.5833 | 3.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4471 | 2.3319 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 5.9209 | 1.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6328 | 7.8492 | 7.7307 | 8.0913 | 8.0913 | 6.7549 | 3.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9633 | 7.9355 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 7.2366 | 4.3452 | 0.0088087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 5.5862 | 0.61549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6293 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 4.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.259 | 7.1582 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 6.7393 | 3.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0749 | 6.4808 | 7.2794 | 8.0913 | 7.6514 | 5.6229 | 1.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 5.711 | 6.6535 | 8.0913 | 7.9862 | 6.2902 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9533 | 6.0909 | 7.0037 | 8.0913 | 8.0913 | 6.413 | 2.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 7.8481 | 8.0913 | 6.5043 | 2.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0913 | 0 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 6.351 | 7.3518 | 2.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0711 | 0 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 5.7153 | 7.5364 | 3.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2672 | 2.9644 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 5.7229 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3168 | 8.0913 | 7.3805 | 8.0913 | 7.8143 | 6.4105 | 3.5497 | 0 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6632 | 8.0913 | 7.8309 | 8.0913 | 8.0913 | 6.9252 | 4.0064 | 0 | 1.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6993 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 5.3262 | 0.28123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 7.9071 | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1477 | 7.0815 | 8.0913 | 8.0913 | 8.0913 | 6.5844 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7987 | 6.2534 | 7.0026 | 7.9226 | 7.3982 | 5.3533 | 1.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 6.3845 | 7.3031 | 7.9722 | 7.9722 | 7.1801 | 3.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2439 | 6.4342 | 7.3366 | 7.9722 | 7.9722 | 6.8739 | 2.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 6.5353 | 7.9722 | 7.4361 | 2.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9722 | 0 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 6.3706 | 7.5923 | 2.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9722 | 0 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 5.3675 | 7.9249 | 3.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0665 | 3.7565 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 5.668 | 1.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5457 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.1913 | 5.8061 | 2.9592 | 0 | 2.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.654 | 7.9722 | 7.2514 | 7.9722 | 7.9722 | 6.4431 | 3.5527 | 0 | 2.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8297 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 5.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0704 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.6424 | 4.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3196 | 7.2064 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 6.5229 | 2.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4137 | 5.8426 | 6.5101 | 7.4635 | 6.9744 | 4.9528 | 0.94672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | 6.9768 | 7.8628 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 4.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4701 | 6.7101 | 7.5929 | 7.9722 | 7.9722 | 7.2557 | 3.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 5.2302 | 7.9722 | 7.9722 | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9722 | 0 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 6.0299 | 7.7739 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9722 | 0 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 4.9742 | 7.9722 | 3.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.827 | 4.219 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 5.5585 | 1.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 7.9722 | 6.0706 | 7 | 6.5304 | 5.1649 | 2.3327 | 6.3496 | 2.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6365 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.4171 | 5.9182 | 3.0568 | 1.7739 | 3.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3065 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.7973 | 4.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2668 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 7.3355 | 3.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4419 | 7.2816 | 7.9722 | 7.9722 | 7.9722 | 6.414 | 2.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 5.4025 | 5.9831 | 6.9684 | 6.5136 | 4.5157 | 0.54907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2631 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 4.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33004 | 0 | 0 | 0 | 2.2626 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 3.0762 | 0.33592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37064 | 5.9124 | 5.9124 | 1.5642 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 3.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6798 | 0.35307 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 3.6989 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 5.085 | 0 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 4.9129 | 3.2464 | 3.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8459 | 5.9124 | 2.507 | 5.9124 | 5.9124 | 5.1288 | 5.1508 | 0.86696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5766 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 4.4552 | 1.6385 | 2.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 5.2628 | 2.4252 | 0.85811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6122 | 5.9124 | 4.3895 | 5.9124 | 5.9124 | 5.2441 | 4.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7376 | 5.9124 | 5.1221 | 5.9124 | 5.9124 | 5.2692 | 3.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 2.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4211 | 5.9124 | 5.3741 | 5.9124 | 5.9124 | 3.9637 | 5.6542 | 0.086356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84498 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 3.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075991 | 0 | 1.6189 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 2.3646 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2774 | 5.2774 | 3.2304 | 5.2774 | 3.4894 | 5.2774 | 3.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1601 | 0.30284 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 3.0968 | 2.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5483 | 0 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 2.1298 | 5.2774 | 3.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2565 | 5.2774 | 2.8262 | 5.2774 | 5.2774 | 4.4028 | 4.4428 | 0.17273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9963 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 3.6751 | 0.87464 | 3.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3777 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 4.4748 | 1.6559 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9784 | 5.2774 | 3.3255 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 3.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1957 | 5.2774 | 4.5796 | 5.2774 | 5.2774 | 4.6028 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.721 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 1.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.066697 | 0.025923 | 0 | 0 | 0 | 0.86388 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 3.295 | 5.2774 | 0.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2289 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 2.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47593 | 0 | 0.94316 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 1.6173 | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7753 | 4.7753 | 3.734 | 4.7753 | 2.7894 | 4.7753 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6145 | 0 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 3.7022 | 4.7753 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9847 | 0 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 2.4988 | 4.7753 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6377 | 4.7753 | 2.6223 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 3.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2184 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 4.1487 | 2.8559 | 2.0302 | 3.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6813 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 3.6474 | 0.84825 | 2.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3129 | 4.7753 | 3.8975 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.089668 | 0.10971 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 4.2898 | 4.7753 | 2.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3597 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.41382 | 0.67819 | 0.63771 | 0 | 0 | 0 | 0.87795 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 2.5929 | 4.7753 | 0.71331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53324 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75009 | 0 | 0.23357 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 0.83275 | 0.88884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1927 | 4.1927 | 3.1087 | 4.1927 | 2.0544 | 4.1927 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0415 | 0 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 2.8657 | 4.1927 | 0.99067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3929 | 0 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 1.7321 | 4.1927 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 4.1927 | 1.9911 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 2.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4879 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 3.2614 | 1.9958 | 1.7955 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95004 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 2.7787 | 0.00016915 | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6142 | 4.1927 | 3.9623 | 4.1927 | 3.5743 | 4.1927 | 1.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47298 | 0 | 0 | 0 | 2.0293 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 3.5398 | 4.1927 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 0.51965 | 0.58821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.88895 | 0 | 1.1343 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 3.773 | 1.8557 | 4.1927 | 0.90985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 1.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 0.0089337 | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 2.9115 | 1.9799 | 2.9115 | 1.2827 | 2.9115 | 0.99857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 1.5152 | 2.9115 | 0.30596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 0.3149 | 2.9115 | 2.9115 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3057 | 2.9115 | 1.7682 | 2.9115 | 2.9115 | 1.9994 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9231 | 2.9115 | 1.8272 | 2.9115 | 2.3298 | 1.0926 | 0 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18224 | 2.9115 | 2.3836 | 2.9115 | 2.9115 | 1.8665 | 0 | 2.6776 | 0.062741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88048 | 2.9115 | 2.2904 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 1.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 2.2801 | 2.9115 | 0.57905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99311 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 0 | 0.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 2.3894 | 2.9115 | 2.9115 | 1.0816 | 0.86213 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Discharging
Generation Technology | Year | Day | Hour 0 | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 | Hour 4 | Hour 5 | Hour 6 | Hour 7 | Hour 8 | Hour 9 | Hour 10 | Hour 11 | Hour 12 | Hour 13 | Hour 14 | Hour 15 | Hour 16 | Hour 17 | Hour 18 | Hour 19 | Hour 20 | Hour 21 | Hour 22 | Hour 23
Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 0.52725 | 2.0904 | 2.6239 | 5.959 | 0.94289 | 2.8783 | 0
Battery | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9277 | 0.88708 | 2.5111 | 2.9637 | 5.959 | 1.47 | 5.959 | 0.16024
Battery | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5733 | 0 | 4.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0622 | 5.959 | 0.80394 | 5.959 | 1.0342 | 0 | 0 | 4.8539
Battery | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7943 | 0 | 3.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 5.959 | 0.27705 | 5.959 | 0.74322 | 5.959 | 0 | 1.9899
Battery | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0387 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9665 | 5.959 | 0.78199 | 5.959 | 1.6646 | 0.77833 | 0.29826 | 5.959
Battery | 0 | 5 | 0.4273 | 3.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3218 | 0.032606 | 5.959 | 3.4596 | 3.2445 | 2.5058 | 5.959 | 1.3147
Battery | 0 | 6 | 1.6104 | 1.1502 | 0.58801 | 0.23487 | 0.071319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1262 | 0 | 1.4003 | 3.5437 | 4.5743 | 4.3699 | 3.6194 | 3.7248 | 3.3901
Battery | 0 | 7 | 1.6258 | 1.1647 | 0.63713 | 0.27637 | 0.12243 | 0.31442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 3.8604 | 4.7344 | 4.4546 | 3.6524 | 3.7897 | 3.2355
Battery | 0 | 8 | 0.8346 | 0.34343 | 0 | 0 | 0 | 0.052542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32851 | 4.2631 | 1.5393 | 3.4581 | 4.3709 | 5.959 | 3.0572 | 2.8923 | 2.3046
Battery | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84347 | 5.3031 | 0.82249 | 2.4888 | 3.0211 | 5.959 | 1.2437 | 4.4509 | 0
Battery | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 4.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3178 | 5.959 | 0.75469 | 1.7064 | 1.9335 | 5.959 | 0 | 2.9826 | 0
Battery | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75791 | 1.4568 | 5.959 | 3.3756 | 2.8011 | 1.7353 | 5.959 | 0.22158
Battery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3442 | 1.4791 | 3.1229 | 3.6833 | 8.0913 | 1.9098 | 5.0974 | 0.52226
Battery | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.936 | 1.8744 | 3.58 | 4.0545 | 8.0913 | 2.4816 | 8.0913 | 1.1042
Battery | 1 | 2 | 0 | 4.331 | 0 | 3.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7524 | 6.9255 | 1.764 | 8.0913 | 2.009 | 7.2629 | 0.42556 | 6.4019
Battery | 1 | 3 | 0 | 3.4942 | 0 | 0 | 2.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 6.5299 | 8.0913 | 2.1363 | 8.0913 | 0.50958 | 7.0266 | 2.9346
Battery | 1 | 4 | 0 | 5.2156 | 0 | 4.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4221 | 6.24 | 1.7606 | 8.0913 | 2.7053 | 5.8119 | 1.2702 | 6.9397
Battery | 1 | 5 | 1.439 | 8.0624 | 0.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8303 | 0.85492 | 6.9493 | 4.617 | 4.3952 | 3.6209 | 8.0913 | 2.3707
Battery | 1 | 6 | 2.6903 | 2.2068 | 1.6164 | 1.2455 | 1.0733 | 0.90377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3057 | 4.6945 | 5.7971 | 5.5873 | 4.8002 | 4.9109 | 4.3784
Battery | 1 | 7 | 2.7045 | 2.2208 | 1.6676 | 1.2897 | 1.1287 | 1.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4759 | 5.0388 | 5.9635 | 5.6726 | 4.8316 | 4.9764 | 4.3946
Battery | 1 | 8 | 1.8706 | 1.3549 | 0.81149 | 0.44904 | 0.3376 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6547 | 2.5519 | 4.6123 | 5.5761 | 8.0913 | 4.2018 | 4.6725 | 3.414
Battery | 1 | 9 | 0 | 6.0897 | 0 | 0 | 0 | 3.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2033 | 1.8418 | 8.0913 | 4.1581 | 3.4585 | 2.2915 | 8.0913 | 0.87498
Battery | 1 | 10 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 4.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7277 | 7.2568 | 1.7701 | 2.7658 | 2.9983 | 7.3265 | 0.83072 | 7.1151 | 0
Battery | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 2.5164 | 4.7252 | 4.5323 | 3.927 | 2.8039 | 8.0913 | 1.2085
Battery | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8216 | 1.4635 | 3.1867 | 3.7748 | 8.0913 | 1.9223 | 3.7663 | 0.48006
Battery | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2194 | 1.8585 | 3.649 | 4.148 | 8.0913 | 2.5017 | 8.0913 | 1.0579
Battery | 2 | 2 | 0 | 4.6417 | 0 | 3.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0701 | 7.3781 | 1.7691 | 8.0913 | 2.0226 | 5.5243 | 0.36824 | 6.8263
Battery | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0899 | 3.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2257 | 6.9249 | 8.0913 | 2.1267 | 8.0913 | 0.43069 | 7.4647 | 2.107
Battery | 2 | 4 | 0 | 5.5377 | 0 | 4.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6756 | 6.6531 | 1.7385 | 8.0913 | 2.7143 | 4.2146 | 1.2079 | 7.3476
Battery | 2 | 5 | 1.3468 | 8.0913 | 0.26343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 | 0.78596 | 6.8305 | 4.6906 | 4.453 | 3.6385 | 8.0913 | 2.3253
Battery | 2 | 6 | 2.6503 | 2.1429 | 1.5232 | 1.1338 | 0.95294 | 0.78723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2836 | 4.7743 | 5.9185 | 5.6927 | 4.8652 | 4.9814 | 4.4224
Battery | 2 | 7 | 2.6675 | 2.1591 | 1.5773 | 1.1795 | 1.0097 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4632 | 5.1322 | 6.0952 | 5.7864 | 4.9019 | 5.0532 | 4.4421
Battery | 2 | 8 | 1.7955 | 1.254 | 0.6836 | 0.30281 | 0.18536 | 0.92451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0058 | 2.5397 | 4.6891 | 5.695 | 8.0913 | 4.2461 | 4.81 | 3.4161
Battery | 2 | 9 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 2.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12628 | 5.551 | 1.7826 | 8.0913 | 4.207 | 3.4719 | 2.2474 | 8.0913 | 0.76084
Battery | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5445 | 0 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 7.6686 | 1.7091 | 2.7587 | 3.0096 | 7.8761 | 0.75104 | 7.5392 | 0
Battery | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6881 | 2.4823 | 4.5446 | 4.5976 | 3.9644 | 2.7898 | 8.0913 | 1.1215
Battery | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0682 | 1.2316 | 3.0457 | 3.6637 | 8.0913 | 1.7026 | 4.4063 | 0.16425
Battery | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2495 | 1.6793 | 3.5599 | 4.0826 | 8.0913 | 2.3455 | 8.0913 | 0.8254
Battery | 3 | 2 | 0 | 4.7195 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1617 | 7.5832 | 1.5419 | 8.0913 | 1.8143 | 5.6664 | 0.063691 | 6.9967
Battery | 3 | 3 | 0 | 3.7881 | 3.303 | 0 | 3.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4347 | 7.2128 | 0.99326 | 8.0913 | 1.5131 | 6.8931 | 0 | 6.3349
Battery | 3 | 4 | 0 | 1.3539 | 0 | 4.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 6.9016 | 1.5571 | 8.0913 | 2.6052 | 8.0913 | 1.0227 | 7.6151
Battery | 3 | 5 | 1.2314 | 8.0913 | 0.095041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4328 | 0.65102 | 6.9307 | 4.7311 | 4.4893 | 3.6365 | 8.0913 | 2.2586
Battery | 3 | 6 | 2.6171 | 2.0838 | 1.4327 | 1.0238 | 0.83438 | 0.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2714 | 4.8217 | 6.0387 | 5.8107 | 4.9435 | 5.0656 | 4.4784
Battery | 3 | 7 | 2.6315 | 2.0984 | 1.4891 | 1.0731 | 0.89587 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4365 | 5.197 | 6.2211 | 5.9024 | 4.976 | 5.136 | 4.4947
Battery | 3 | 8 | 1.7099 | 1.1413 | 0.54211 | 0.14264 | 0.020042 | 0.80104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 2.4695 | 4.7239 | 5.7901 | 8.0913 | 4.2783 | 8.0913 | 3.4115
Battery | 3 | 9 | 0 | 6.7015 | 0 | 0 | 0 | 2.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4309 | 5.9049 | 1.6686 | 8.0913 | 4.2261 | 3.4552 | 2.168 | 8.0913 | 0.60588
Battery | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6809 | 0 | 4.6564 | 0 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2585 | 8.0392 | 1.5879 | 2.6832 | 2.9355 | 8.0913 | 0.53549 | 2.6812 | 0
Battery | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 2.4168 | 8.0913 | 4.6402 | 3.9715 | 2.7305 | 4.2441 | 0.9674
Battery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5987 | 0 | 2.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2641 | 7.5664 | 0.37089 | 2.3027 | 2.9546 | 6.4649 | 0.80442 | 7.9722 | 0
Battery | 4 | 1 | 0 | 5.9087 | 0 | 0 | 0 | 3.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4408 | 1.0272 | 3.0054 | 3.5469 | 2.759 | 1.6752 | 7.9722 | 0.056122
Battery | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3842 | 3.2611 | 2.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3995 | 7.011 | 7.9722 | 1.4352 | 7.9722 | 0 | 7.6886 | 0
Battery | 4 | 3 | 0 | 2.9657 | 2.4535 | 0 | 2.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2895 | 7.1118 | 7.9722 | 1.3983 | 7.9722 | 3.4234 | 0 | 5.7637
Battery | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1803 | 4.2791 | 0.10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4123 | 6.5714 | 7.9722 | 2.0743 | 7.9722 | 1.0975 | 7.9722 | 0
Battery | 4 | 5 | 1.0621 | 7.9722 | 0 | 0 | 0 | 0.03695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4963 | 0.27008 | 7.9722 | 4.6733 | 4.4625 | 3.5811 | 7.9722 | 2.14
Battery | 4 | 6 | 2.6138 | 2.051 | 1.3654 | 0.93501 | 0.73812 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 4.7676 | 6.1499 | 5.9623 | 5.0609 | 5.1896 | 4.5713
Battery | 4 | 7 | 2.6082 | 2.0528 | 1.4214 | 0.99418 | 0.81419 | 1.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3224 | 5.1751 | 6.3241 | 6.0199 | 5.0606 | 5.2352 | 4.5633
Battery | 4 | 8 | 1.6067 | 1.0093 | 0.37879 | 0 | 0 | 0.66886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6989 | 2.2181 | 4.6338 | 5.8104 | 7.9722 | 4.2769 | 7.9722 | 3.3927
Battery | 4 | 9 | 0 | 6.8429 | 0 | 0 | 0 | 2.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68511 | 6.0935 | 1.4045 | 7.9722 | 4.1591 | 3.3544 | 1.9949 | 7.9722 | 0.34772
Battery | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1697 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4216 | 7.6374 | 1.3017 | 2.4135 | 2.6153 | 7.9722 | 0 | 7.5607 | 0
Battery | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3977 | 2.2687 | 3.9281 | 4.6161 | 3.8921 | 2.5458 | 7.9722 | 0.63031
Battery | 5 | 0 | 0 | 4.0397 | 0 | 0 | 0 | 3.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 7.1399 | 0 | 7.9722 | 2.2872 | 5.9421 | 0 | 7.9722 | 0
Battery | 5 | 1 | 0 | 0.73541 | 0 | 0 | 0 | 5.3546 | 0 | 2.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.287 | 0.40285 | 2.4831 | 3.0451 | 7.9722 | 1.0373 | 7.9722 | 0
Battery | 5 | 2 | 0 | 3.5089 | 0 | 0 | 2.6758 | 3.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7187 | 6.5134 | 7.9722 | 0.62625 | 7.9722 | 3.3564 | 0 | 5.8362
Battery | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.6705 | 1.4683 | 1.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 7.0602 | 7.9722 | 0.84917 | 7.9722 | 7.6272 | 0 | 5.2594
Battery | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.836 | 3.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 6.3044 | 7.9722 | 1.5729 | 7.9722 | 0.63037 | 7.9722 | 2.3285
Battery | 5 | 5 | 0.89036 | 0.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 6.9959 | 3.1622 | 4.6255 | 4.4427 | 7.9722 | 3.6316 | 7.9722
Battery | 5 | 6 | 2.6059 | 2.0123 | 1.2908 | 0.83801 | 0.63309 | 0.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1889 | 4.7242 | 6.2683 | 6.1175 | 5.1793 | 5.315 | 4.6641
Battery | 5 | 7 | 2.5816 | 2.0022 | 1.3467 | 0.90678 | 0.72319 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2161 | 5.1635 | 6.4357 | 6.1436 | 5.1483 | 5.3375 | 4.6334
Battery | 5 | 8 | 1.4997 | 0.87226 | 0.20894 | 0 | 0 | 0.53032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32744 | 4.2264 | 1.9779 | 4.5554 | 5.8418 | 7.9722 | 4.2798 | 7.9722 | 3.3746
Battery | 5 | 9 | 0 | 7.0121 | 0 | 0 | 0 | 2.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97953 | 6.3225 | 1.1458 | 7.9722 | 4.0998 | 3.2592 | 1.8246 | 7.9722 | 0.088824
Battery | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8668 | 4.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6265 | 7.9722 | 1.0217 | 2.1549 | 2.3104 | 7.2586 | 0 | 7.3733 | 0
Battery | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 2.1232 | 3.875 | 4.5996 | 3.8198 | 2.3677 | 7.9722 | 0.29898
Battery | 6 | 0 | 0.027225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6527 | 1.6358 | 3.2881 | 5.4509 | 5.9124 | 5.2783 | 3.6914 | 3.001 | 1.5961
Battery | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9188 | 4.2396 | 5.9124 | 5.9124 | 5.9124 | 4.891 | 0 | 2.7472
Battery | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6777 | 5.9124 | 3.5087 | 4.4084 | 3.9046 | 5.9124 | 1.7013 | 1.776
Battery | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 1.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4249 | 5.9124 | 3.7267 | 4.7265 | 4.0528 | 5.9124 | 1.4135 | 0.73229
Battery | 6 | 4 | 0.49227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 0.85103 | 4.1341 | 5.4909 | 5.9124 | 5.9124 | 3.8287 | 3.7264
Battery | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0778 | 0.94273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8638 | 5.9124 | 0 | 5.9124 | 5.9124 | 0 | 5.9124
Battery | 6 | 6 | 0 | 5.9124 | 0 | 0.59003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 5.9124 | 0 | 5.9124 | 0 | 5.9124 | 0 | 5.9124
Battery | 6 | 7 | 0 | 5.9124 | 0 | 0.90128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 5.9124 | 0 | 5.9124 | 0 | 5.9124 | 0 | 5.9124
Battery | 6 | 8 | 0 | 4.8893 | 0 | 2.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8457 | 5.9124 | 0 | 5.9124 | 0 | 5.9124 | 0 | 5.9124
Battery | 6 | 9 | 0 | 1.6843 | 1.2711 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 5.1315 | 5.9124 | 4.2892 | 0 | 5.8627 | 5.21 | 0
Battery | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95272 | 3.1758 | 4.9955 | 5.9124 | 5.9124 | 5.1646 | 3.1663 | 1.9375 | 0.3165
Battery | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.50613 | 0.54719 | 1.6096 | 0.35003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2282 | 5.9124 | 0 | 5.9124 | 5.9124 | 0 | 5.5556 | 0
Battery | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 3.0422 | 5.2774 | 5.2774 | 5.1316 | 3.4835 | 2.7828 | 1.3231
Battery | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6468 | 3.9868 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 4.6858 | 0 | 1.5311
Battery | 7 | 2 | 0 | 3.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2791 | 0.63021 | 5.2774 | 4.2312 | 3.9438 | 2.1819 | 5.2774 | 0
Battery | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6108 | 0 | 0.90762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9802 | 1.31 | 5.2774 | 4.4794 | 3.7899 | 2.05 | 5.2774 | 0
Battery | 7 | 4 | 0.02512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7858 | 0.52168 | 3.8748 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2774 | 3.5113 | 2.1317
Battery | 7 | 5 | 0 | 0.36019 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5981 | 5.2774 | 0 | 5.2774 | 5.2774 | 0 | 5.2774
Battery | 7 | 6 | 0 | 5.2774 | 0 | 0 | 0 | 0.13823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | 5.2774 | 0 | 5.2774 | 0 | 5.2774 | 0 | 5.2774
Battery | 7 | 7 | 0 | 5.2774 | 0 | 0 | 0 | 0.44812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 5.2774 | 0 | 5.2774 | 0 | 5.2774 | 0 | 5.2774
Battery | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59503 | 5.2774 | 5.2774 | 0 | 5.2774 | 0 | 5.2774 | 2.6819
Battery | 7 | 9 | 0 | 1.1687 | 0 | 0.5082 | 0.49349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77842 | 4.8103 | 5.2774 | 4.4929 | 0 | 5.2774 | 4.8758 | 0
Battery | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34543 | 2.8196 | 4.672 | 5.2774 | 5.2774 | 4.8992 | 2.8283 | 1.5634 | 0
Battery | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0871 | 0.67758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9074 | 5.2774 | 0 | 5.2774 | 5.2774 | 0 | 5.2612 | 0
Battery | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11672 | 1.0699 | 2.774 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 3.2553 | 2.5437 | 1.0264
Battery | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3511 | 3.7113 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 4.4603 | 0 | 1.2633
Battery | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9107 | 0.28487 | 4.2497 | 4.0352 | 3.4687 | 1.885 | 4.7753 | 0
Battery | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9803 | 0 | 0.14152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5632 | 0.9014 | 3.0732 | 4.2099 | 4.7753 | 1.6918 | 4.7753 | 0
Battery | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0478 | 0.16584 | 3.5926 | 4.7753 | 4.7753 | 3.9257 | 4.7753 | 1.0542
Battery | 8 | 5 | 0 | 0.5831 | 0 | 2.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3092 | 4.7753 | 0 | 4.7753 | 4.7753 | 0 | 4.7753
Battery | 8 | 6 | 0 | 4.7753 | 0 | 0 | 0 | 0.32384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91159 | 4.7753 | 0 | 4.7753 | 0 | 4.7753 | 0 | 4.7753
Battery | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60314 | 4.7753 | 4.7753 | 0 | 4.7753 | 0 | 4.7753 | 1.2846
Battery | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32181 | 4.7753 | 4.7753 | 0 | 4.7753 | 0 | 4.7753 | 2.8632
Battery | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41587 | 4.463 | 4.7753 | 4.7753 | 4.7753 | 0 | 4.5148 | 1.3923
Battery | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4356 | 4.3223 | 4.7753 | 4.7753 | 4.6104 | 2.4633 | 1.1606 | 0
Battery | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52855 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5606 | 4.7753 | 4.7753 | 0 | 4.7753 | 4.7753 | 0 | 1.4501
Battery | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90624 | 2.6382 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 3.1614 | 1.8976 | 0
Battery | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 3.5678 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1012 | 0 | 3.9407 | 0
Battery | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5738 | 0.068038 | 2.9486 | 3.9751 | 4.1927 | 1.7191 | 4.1927 | 0
Battery | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1754 | 0.61817 | 2.8624 | 4.0727 | 4.1927 | 1.4615 | 1.4304 | 0
Battery | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66742 | 0 | 3.442 | 4.1927 | 4.1927 | 3.7424 | 4.1927 | 0.75156
Battery | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1516 | 4.1927 | 0 | 4.1927 | 0 | 4.1927 | 3.7087
Battery | 9 | 6 | 0 | 4.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79932 | 4.1927 | 0 | 4.1927 | 0 | 3.6114 | 0 | 4.1927
Battery | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8234 | 0 | 0.095009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49238 | 4.1927 | 4.1927 | 0 | 4.1927 | 0 | 4.1927 | 0
Battery | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1807 | 4.1927 | 4.1927 | 0 | 4.1927 | 0 | 4.1927 | 1.7525
Battery | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18096 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 0 | 4.1927 | 4.1927 | 0.037099
Battery | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1781 | 4.1008 | 4.1927 | 4.1927 | 4.1927 | 2.2258 | 0.098733 | 0
Battery | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087797 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1927 | 4.1927 | 0 | 4.1927 | 4.1927 | 0 | 4.1927 | 0.21806
Battery | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29556 | 2.0568 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 2.624 | 0.52471 | 0
Battery | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57468 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 0 | 2.9115 | 2.0149 | 0
Battery | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0078191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 0 | 2.4002 | 2.9115 | 2.8376 | 2.9115 | 0.25545 | 0
Battery | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 0 | 2.2022 | 2.9115 | 2.7482 | 2.9115 | 0 | 0.55062
Battery | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30021 | 0 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 2.2893 | 0
Battery | 10 | 5 | 0 | 0.042269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5473 | 2.9115 | 0 | 2.9115 | 2.9115 | 0 | 2.9115
Battery | 10 | 6 | 0 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24263 | 2.9115 | 0 | 2.9115 | 0 | 2.3469 | 0 | 2.9115
Battery | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 2.9115 | 0 | 2.5895 | 0 | 2.9115 | 0
Battery | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6732 | 0 | 0.91635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 2.9115 | 0 | 2.9115 | 0 | 2.9115 | 0
Battery | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 0 | 2.9115 | 2.5895 | 0
Battery | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4689 | 2.9115 | 2.9115 | 2.9115 | 2.4945 | 1.5376 | 0 | 0
Battery | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 2.9115 | 0 | 2.9115 | 2.5895 | 0 | 2.9115 | 0
Battery | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## State of Charge
Generation Technology | Year | Day | Hour 0 | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 | Hour 4 | Hour 5 | Hour 6 | Hour 7 | Hour 8 | Hour 9 | Hour 10 | Hour 11 | Hour 12 | Hour 13 | Hour 14 | Hour 15 | Hour 16 | Hour 17 | Hour 18 | Hour 19 | Hour 20 | Hour 21 | Hour 22 | Hour 23
Battery | 0 | 0 | 4.2141 | 4.2141 | 4.2141 | 4.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70491 | 4.6534 | 9.2443 | 14.8815 | 20.5187 | 24.8497 | 26.3925 | 26.3925 | 20.0934 | 19.536 | 17.3263 | 14.5526 | 8.2534 | 7.2567 | 4.2141
Battery | 0 | 1 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0777 | 0 | 1.0405 | 5.2812 | 10.1422 | 15.7794 | 21.4166 | 25.8467 | 27.2192 | 27.2192 | 24.1244 | 23.1867 | 20.5322 | 17.3993 | 11.1001 | 9.5462 | 3.2471
Battery | 0 | 2 | 8.1725 | 8.1725 | 8.1725 | 8.1725 | 4.3952 | 4.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6372 | 11.2744 | 16.9116 | 19.7707 | 25.4079 | 29.9682 | 31.0818 | 27.8448 | 21.5456 | 20.6958 | 14.3966 | 13.3034 | 13.3034 | 13.3034
Battery | 0 | 3 | 6.4378 | 6.4378 | 6.4378 | 6.4378 | 3.484 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6372 | 11.2744 | 16.9116 | 18.5343 | 24.1715 | 29.4274 | 31.0818 | 28.5173 | 22.2181 | 21.9252 | 15.6261 | 14.8404 | 8.5413 | 8.5413
Battery | 0 | 4 | 6.3813 | 6.3813 | 6.3813 | 6.3813 | 2.1121 | 2.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6372 | 11.2744 | 16.9116 | 18.0981 | 23.7353 | 29.0974 | 31.0818 | 29.003 | 22.7039 | 21.8772 | 15.5781 | 13.8185 | 12.9957 | 12.6804
Battery | 0 | 5 | 3.8121 | 3.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6372 | 11.2744 | 16.9116 | 22.5488 | 26.5531 | 30.4709 | 31.0818 | 27.5704 | 27.5359 | 21.2367 | 17.5796 | 14.1499 | 11.501 | 5.2019
Battery | 0 | 6 | 3.8634 | 2.1611 | 0.94524 | 0.32367 | 0.07539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8647 | 8.2439 | 13.3744 | 19.0116 | 24.4837 | 28.8856 | 31.0818 | 29.8913 | 29.8913 | 28.4111 | 24.6652 | 19.8297 | 15.2104 | 11.3844 | 7.447
Battery | 0 | 7 | 4.3772 | 2.6586 | 1.4274 | 0.75392 | 0.46178 | 0.33236 | 0 | 0 | 0 | 1.3562 | 6.9934 | 12.4679 | 18.1051 | 23.7423 | 28.5366 | 31.0818 | 31.0818 | 31.0818 | 29.4586 | 25.3778 | 20.3732 | 15.6643 | 11.8034 | 7.7974
Battery | 0 | 8 | 1.3008 | 0.41857 | 0.055541 | 0.055541 | 0.055541 | 0.055541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6372 | 11.2744 | 16.9116 | 21.8519 | 27.4891 | 31.0818 | 30.7345 | 26.2281 | 24.6009 | 20.9455 | 16.3251 | 10.026 | 6.7943 | 3.7369
Battery | 0 | 9 | 5.5715 | 5.5715 | 5.5715 | 5.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6372 | 11.2744 | 16.9116 | 22.4809 | 28.1181 | 31.0818 | 30.1902 | 24.5843 | 23.7149 | 21.084 | 17.8904 | 11.5913 | 10.2765 | 5.5715
Battery | 0 | 10 | 7.8187 | 7.8187 | 7.8187 | 7.8187 | 4.3514 | 4.3514 | 0 | 0 | 0 | 2.0563 | 7.1427 | 12.7799 | 18.4171 | 24.0543 | 28.7033 | 30.6654 | 28.2153 | 21.9161 | 21.1183 | 19.3146 | 17.2707 | 10.9715 | 10.9715 | 7.8187
Battery | 0 | 11 | 1.8767 | 1.8767 | 1.8767 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98494 | 5.4075 | 10.3318 | 15.969 | 21.2031 | 24.8657 | 25.414 | 25.414 | 24.6128 | 23.0728 | 16.7737 | 13.2054 | 10.2444 | 8.41 | 2.1109
Battery | 1 | 0 | 4.3271 | 4.3271 | 4.3271 | 4.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 7.1063 | 13.4804 | 21.1348 | 28.67 | 34.657 | 37.3612 | 37.3612 | 29.5978 | 28.0343 | 24.7331 | 20.8395 | 12.2863 | 10.2676 | 4.8792
Battery | 1 | 1 | 2.5955 | 2.5955 | 2.5955 | 2.5955 | 2.5955 | 2.5955 | 2.5955 | 2.5955 | 0 | 2.1153 | 7.9611 | 14.7065 | 22.3608 | 30.0152 | 36.1827 | 38.7617 | 38.7617 | 33.5439 | 31.5626 | 27.7783 | 23.4923 | 14.9392 | 12.3159 | 3.7627
Battery | 1 | 2 | 8.4634 | 8.4634 | 3.8852 | 3.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6544 | 15.3087 | 22.9631 | 30.2558 | 37.9102 | 44.0293 | 46.13 | 43.2205 | 35.8996 | 34.0349 | 25.4818 | 23.3581 | 15.6806 | 15.2308
Battery | 1 | 3 | 6.6991 | 6.6991 | 3.0054 | 3.0054 | 3.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6544 | 7.6544 | 15.3087 | 22.9631 | 30.6175 | 36.3965 | 43.3653 | 46.13 | 44.0348 | 37.1321 | 28.579 | 26.3207 | 17.7675 | 17.2289 | 9.8012
Battery | 1 | 4 | 9.9344 | 9.9344 | 4.4212 | 4.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6544 | 15.3087 | 22.9631 | 28.1482 | 35.8026 | 42.9442 | 46.13 | 44.6268 | 38.0306 | 36.1695 | 27.6163 | 24.7566 | 18.613 | 17.2703
Battery | 1 | 5 | 10.475 | 8.9538 | 0.43119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0548 | 8.1543 | 15.8086 | 23.463 | 31.1174 | 38.7717 | 44.3853 | 46.13 | 43.1381 | 42.2344 | 34.8884 | 30.0078 | 25.3618 | 21.5342 | 12.9811
Battery | 1 | 6 | 10.2918 | 7.4479 | 5.1151 | 3.4065 | 2.0899 | 0.95536 | 0 | 0 | 0.15377 | 4.5511 | 11.8961 | 19.1659 | 26.8203 | 34.4747 | 40.844 | 44.6195 | 44.6195 | 44.6195 | 42.1822 | 37.2197 | 31.0917 | 25.1855 | 20.1113 | 14.9201
Battery | 1 | 7 | 10.8726 | 8.0137 | 5.6661 | 3.9033 | 2.54 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 4.7023 | 11.9824 | 19.6368 | 27.2912 | 34.9455 | 41.7641 | 45.9325 | 46.13 | 46.13 | 43.5128 | 38.1864 | 31.8824 | 25.886 | 20.7785 | 15.5181
Battery | 1 | 8 | 6.199 | 4.2217 | 2.7895 | 1.9316 | 1.457 | 1.1001 | 0 | 0 | 0 | 5.3012 | 9.457 | 17.1114 | 24.7657 | 32.4201 | 40.0744 | 45.3789 | 46.13 | 41.2096 | 38.512 | 33.6364 | 27.742 | 19.1888 | 14.7472 | 9.8079
Battery | 1 | 9 | 10.1779 | 10.1779 | 3.7406 | 3.7406 | 3.7406 | 3.7406 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 11.0774 | 18.7317 | 26.3861 | 34.0405 | 41.6334 | 46.0812 | 46.13 | 40.6297 | 38.6828 | 30.1297 | 25.7343 | 22.0783 | 19.656 | 11.1028
Battery | 1 | 10 | 8.7411 | 8.7411 | 4.5043 | 4.5043 | 4.5043 | 4.5043 | 0 | 0 | 0 | 3.1369 | 9.8477 | 17.502 | 25.1564 | 32.8108 | 39.149 | 42.3468 | 40.5204 | 32.8495 | 30.9783 | 28.0546 | 24.8851 | 17.1404 | 16.2623 | 8.7411
Battery | 1 | 11 | 5.4727 | 5.4727 | 5.4727 | 5.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 8.1098 | 14.9404 | 22.5948 | 29.7679 | 35.0803 | 36.7187 | 36.7187 | 34.8645 | 32.2045 | 27.2095 | 22.4185 | 18.2673 | 15.3033 | 6.7501
Battery | 2 | 0 | 4.6558 | 4.6558 | 4.6558 | 4.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 6.912 | 13.2455 | 20.8999 | 28.43 | 34.3601 | 36.9038 | 36.9038 | 28.6357 | 27.0886 | 23.7201 | 19.7298 | 11.1766 | 9.1445 | 5.1633
Battery | 2 | 1 | 2.9044 | 2.9044 | 2.9044 | 2.9044 | 2.9044 | 2.9044 | 2.9044 | 2.9044 | 0 | 1.9859 | 7.8221 | 14.5544 | 22.2088 | 29.8632 | 36.0026 | 38.4403 | 38.4403 | 33.9801 | 32.0155 | 28.1582 | 23.7734 | 15.2203 | 12.5758 | 4.0226
Battery | 2 | 2 | 9.0792 | 9.0792 | 4.1726 | 4.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6544 | 15.3087 | 22.9631 | 30.4427 | 38.0971 | 44.1866 | 46.13 | 42.8847 | 35.0855 | 33.2153 | 24.6622 | 22.5241 | 16.6845 | 16.2952
Battery | 2 | 3 | 6.5292 | 6.5292 | 6.5292 | 6.5292 | 3.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6544 | 7.6544 | 15.3087 | 22.9631 | 30.6175 | 36.4371 | 43.4541 | 46.13 | 43.7772 | 36.457 | 27.9039 | 25.6558 | 17.1026 | 16.6473 | 8.7565
Battery | 2 | 4 | 10.5667 | 10.5667 | 4.7129 | 4.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6544 | 7.6544 | 15.3087 | 22.9631 | 30.6175 | 35.8687 | 43.0425 | 46.13 | 44.3588 | 37.3259 | 35.4882 | 26.935 | 24.0658 | 19.6106 | 18.3338
Battery | 2 | 5 | 10.2554 | 8.8316 | 0.27846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0989 | 8.3049 | 15.9593 | 23.6137 | 31.268 | 38.9224 | 44.5235 | 46.13 | 42.8295 | 41.9987 | 34.7782 | 29.8199 | 25.1127 | 21.2665 | 12.7133
Battery | 2 | 6 | 9.715 | 6.9134 | 4.6482 | 3.0381 | 1.8395 | 0.83217 | 0 | 0 | 0 | 4.3827 | 11.808 | 19.1213 | 26.7757 | 34.43 | 40.8201 | 44.5333 | 44.5333 | 44.5333 | 42.1194 | 37.0725 | 30.8161 | 24.7985 | 19.6556 | 14.3899
Battery | 2 | 7 | 10.3222 | 7.5025 | 5.2201 | 3.5527 | 2.3059 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 4.6952 | 12.2022 | 19.8566 | 27.5109 | 35.1653 | 42.0111 | 46.1217 | 46.13 | 46.13 | 43.5262 | 38.1011 | 31.658 | 25.5413 | 20.3595 | 15.0179
Battery | 2 | 8 | 5.4395 | 3.5415 | 2.2159 | 1.4933 | 1.1732 | 0.97728 | 0 | 0 | 0 | 1.9914 | 9.6457 | 17.3001 | 24.9545 | 32.6088 | 40.2632 | 45.5478 | 46.13 | 40.8384 | 38.1537 | 33.1969 | 27.1768 | 18.6237 | 14.1352 | 9.0506
Battery | 2 | 9 | 9.8407 | 9.8407 | 3.0594 | 3.0594 | 3.0594 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 3.4334 | 11.0877 | 18.7421 | 26.3965 | 34.0508 | 41.7052 | 46.13 | 45.9965 | 40.1286 | 38.2443 | 29.6911 | 25.244 | 21.5738 | 19.1981 | 10.6449
Battery | 2 | 10 | 7.1574 | 7.1574 | 7.1574 | 7.1574 | 7.1574 | 7.1574 | 2.3535 | 2.3535 | 0 | 3.083 | 9.8547 | 17.5091 | 25.1634 | 32.8178 | 39.1932 | 42.33 | 40.2571 | 32.1507 | 30.3441 | 27.428 | 24.2466 | 15.9209 | 15.127 | 7.1574
Battery | 2 | 11 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9629 | 8.0937 | 14.98 | 22.6344 | 29.8725 | 35.1918 | 36.7198 | 36.7198 | 34.9354 | 32.3114 | 27.5074 | 22.6474 | 18.4567 | 15.5077 | 6.9545
Battery | 3 | 0 | 4.7045 | 4.7045 | 4.7045 | 4.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | 6.832 | 13.1262 | 20.7806 | 28.3355 | 34.286 | 36.8119 | 36.8119 | 28.2831 | 26.9812 | 23.7617 | 19.8888 | 11.3357 | 9.5359 | 4.8781
Battery | 3 | 1 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 0 | 1.8478 | 7.6098 | 14.2353 | 21.8897 | 29.544 | 35.6107 | 37.9258 | 37.9258 | 33.4337 | 31.6586 | 27.8955 | 23.5799 | 15.0267 | 12.5474 | 3.9942
Battery | 3 | 2 | 9.2175 | 9.2175 | 4.2286 | 4.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6544 | 15.3087 | 22.9631 | 30.3874 | 38.0418 | 44.1948 | 46.13 | 42.7878 | 34.7717 | 33.1417 | 24.5886 | 22.6708 | 16.6809 | 16.6136
Battery | 3 | 3 | 10.7462 | 10.7462 | 6.7419 | 3.2503 | 3.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6544 | 7.6544 | 15.3087 | 22.9631 | 30.6175 | 36.6255 | 43.5803 | 46.13 | 43.5564 | 35.9318 | 34.8819 | 26.3287 | 24.7292 | 17.4427 | 17.4427
Battery | 3 | 4 | 6.2639 | 6.2639 | 4.8327 | 4.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6353 | 7.6353 | 15.2897 | 22.944 | 30.5984 | 36.0051 | 43.1345 | 46.13 | 44.1966 | 36.901 | 35.255 | 26.7018 | 23.9479 | 15.3948 | 14.3137
Battery | 3 | 5 | 9.9553 | 8.6536 | 0.10047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9287 | 8.733 | 16.3874 | 24.0417 | 31.6961 | 39.3505 | 44.7643 | 46.13 | 42.5012 | 41.813 | 34.4867 | 29.4855 | 24.74 | 20.896 | 12.3428
Battery | 3 | 6 | 9.1809 | 6.4144 | 4.2116 | 2.6971 | 1.6149 | 0.73288 | 0 | 0 | 0 | 4.0837 | 11.738 | 18.72 | 26.3744 | 33.7667 | 39.831 | 43.1891 | 43.1891 | 44.5193 | 42.1182 | 37.0212 | 30.6378 | 24.4954 | 19.2697 | 13.915
Battery | 3 | 7 | 9.8048 | 7.0231 | 4.8049 | 3.2309 | 2.0966 | 1.1495 | 0 | 0 | 0 | 4.4114 | 12.0658 | 19.4738 | 27.1281 | 34.7825 | 41.3338 | 45.1238 | 45.1238 | 46.13 | 43.5544 | 38.0607 | 31.4845 | 25.2452 | 19.9852 | 14.556
Battery | 3 | 8 | 4.6057 | 2.7982 | 1.5918 | 1.0187 | 0.86796 | 0.84677 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 10.2079 | 17.8623 | 25.5167 | 33.171 | 40.8254 | 45.864 | 46.13 | 43.5655 | 40.955 | 35.9614 | 29.8408 | 21.2876 | 16.7651 | 8.2119
Battery | 3 | 9 | 9.5103 | 9.5103 | 2.4263 | 2.4263 | 2.4263 | 2.4263 | 0 | 0 | 0 | 3.8388 | 11.4932 | 19.1476 | 26.8019 | 34.4563 | 41.9364 | 46.13 | 45.6745 | 39.4325 | 37.6687 | 29.1155 | 24.6482 | 20.9958 | 18.704 | 10.1508
Battery | 3 | 10 | 11.3477 | 11.3477 | 11.3477 | 11.3477 | 7.4566 | 7.4566 | 2.5345 | 2.5345 | 0 | 2.9778 | 9.6769 | 17.3312 | 24.9856 | 32.64 | 38.8688 | 41.8046 | 39.4172 | 30.9191 | 29.2406 | 26.4042 | 23.3011 | 14.748 | 14.1819 | 11.3477
Battery | 3 | 11 | 4.7499 | 4.7499 | 4.7499 | 4.7499 | 4.7499 | 4.7499 | 4.7499 | 4.7499 | 0 | 1.7015 | 7.6172 | 14.2417 | 21.7365 | 28.7351 | 33.7994 | 35.0372 | 35.0372 | 33.3564 | 30.8016 | 22.2485 | 17.3434 | 13.1453 | 10.2589 | 5.7725
Battery | 4 | 0 | 7.7188 | 7.7188 | 7.7188 | 7.7188 | 7.7188 | 7.7188 | 2.8576 | 2.8576 | 0 | 1.974 | 8.0138 | 14.9225 | 22.4642 | 30.0059 | 36.7983 | 40.1715 | 37.7781 | 29.7799 | 29.3878 | 26.9537 | 23.8304 | 16.9965 | 16.1461 | 7.7188
Battery | 4 | 1 | 10.4149 | 10.4149 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 2.1227 | 8.2095 | 15.1499 | 22.6917 | 30.2334 | 36.7361 | 39.4666 | 39.4666 | 31.6011 | 30.5152 | 27.3383 | 23.5889 | 20.6724 | 18.9015 | 10.4742
Battery | 4 | 2 | 9.6831 | 9.6831 | 9.6831 | 9.6831 | 6.1057 | 2.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5417 | 15.0834 | 22.6252 | 28.8076 | 36.3493 | 43.3838 | 46.13 | 43.5935 | 36.1823 | 27.755 | 26.2379 | 17.8106 | 17.8106 | 9.6831
Battery | 4 | 3 | 8.148 | 8.148 | 5.013 | 2.4195 | 2.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5417 | 7.5417 | 15.0834 | 22.6252 | 30.1669 | 36.1935 | 43.3758 | 46.13 | 43.7099 | 36.1921 | 27.7648 | 26.2867 | 17.8594 | 14.2406 | 14.2406
Battery | 4 | 4 | 9.0559 | 9.0559 | 9.0559 | 9.0559 | 4.637 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 7.5417 | 7.5417 | 15.0834 | 22.6252 | 30.1669 | 35.2446 | 42.7416 | 46.13 | 44.6371 | 37.6906 | 29.2633 | 27.0706 | 18.6433 | 17.4832 | 9.0559
Battery | 4 | 5 | 9.5891 | 8.4664 | 0.039059 | 0.039059 | 0.039059 | 0.039059 | 0 | 0 | 0 | 5.7389 | 9.2925 | 16.8342 | 24.3759 | 31.9177 | 39.4594 | 44.8213 | 46.13 | 42.4341 | 42.1487 | 33.7214 | 28.7812 | 24.064 | 20.2785 | 11.8512
Battery | 4 | 6 | 8.8263 | 6.0633 | 3.8952 | 2.4519 | 1.4635 | 0.68329 | 0 | 0 | 0 | 4.3002 | 11.842 | 19.3837 | 26.9254 | 33.7284 | 39.2209 | 42.0203 | 42.0203 | 44.6924 | 42.3374 | 37.2977 | 30.7967 | 24.4941 | 19.1444 | 13.6585
Battery | 4 | 7 | 9.4486 | 6.6916 | 4.5216 | 3.0191 | 1.9682 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 4.4027 | 11.9444 | 18.8042 | 26.3459 | 33.8877 | 39.9828 | 43.3437 | 43.3437 | 46.13 | 43.675 | 38.2045 | 31.5195 | 25.1559 | 19.8065 | 14.2724
Battery | 4 | 8 | 3.8728 | 2.1744 | 1.1075 | 0.70704 | 0.70704 | 0.70704 | 0 | 0 | 0 | 3.6229 | 11.1646 | 18.7063 | 26.248 | 33.7898 | 41.3315 | 46.13 | 46.13 | 42.2199 | 39.8752 | 34.9769 | 28.8348 | 20.4075 | 15.8865 | 7.4592
Battery | 4 | 9 | 10.2063 | 10.2063 | 2.9729 | 2.9729 | 2.9729 | 2.9729 | 0 | 0 | 0 | 4.7966 | 12.3383 | 19.88 | 27.4218 | 34.9635 | 42.1932 | 46.13 | 45.4058 | 38.9644 | 37.4797 | 29.0524 | 24.6559 | 21.11 | 19.0012 | 10.5739
Battery | 4 | 10 | 7.8295 | 7.8295 | 7.8295 | 7.8295 | 4.4789 | 4.4789 | 0 | 0 | 0 | 3.1403 | 9.9575 | 17.4993 | 25.041 | 32.5827 | 38.7534 | 41.5742 | 39.0143 | 30.941 | 29.565 | 27.0137 | 24.2491 | 15.8218 | 15.8218 | 7.8295
Battery | 4 | 11 | 3.4554 | 3.4554 | 3.4554 | 3.4554 | 3.4554 | 3.4554 | 3.4554 | 3.4554 | 0 | 1.3374 | 6.8644 | 13.023 | 20.0834 | 26.6812 | 31.3665 | 32.2621 | 32.2621 | 30.7846 | 28.3864 | 24.2341 | 19.3544 | 15.2402 | 12.549 | 4.1217
Battery | 5 | 0 | 8.4228 | 8.4228 | 4.1525 | 4.1525 | 4.1525 | 4.1525 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 9.0471 | 16.4853 | 24.027 | 31.5687 | 39.1105 | 43.2401 | 41.524 | 33.9765 | 33.9765 | 25.5492 | 23.1314 | 16.8501 | 16.8501 | 8.4228
Battery | 5 | 1 | 8.9649 | 8.9649 | 8.1875 | 8.1875 | 8.1875 | 8.1875 | 2.5273 | 2.5273 | 0 | 2.3367 | 8.6845 | 15.8674 | 23.4091 | 30.9508 | 37.8147 | 40.8886 | 40.8886 | 33.1856 | 32.7598 | 30.135 | 26.916 | 18.4887 | 17.3922 | 8.9649
Battery | 5 | 2 | 10.1941 | 10.1941 | 6.4848 | 6.4848 | 6.4848 | 3.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5417 | 15.0834 | 22.6252 | 27.5729 | 35.1147 | 42.6564 | 46.13 | 44.3132 | 37.4281 | 29.0008 | 28.3388 | 19.9115 | 16.3634 | 16.3634
Battery | 5 | 3 | 4.9719 | 4.9719 | 4.9719 | 3.206 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5417 | 7.5417 | 15.0834 | 22.6252 | 30.1669 | 35.8712 | 43.2253 | 46.13 | 43.8094 | 36.3463 | 27.919 | 27.0213 | 18.594 | 10.5315 | 10.5315
Battery | 5 | 4 | 8.2708 | 8.2708 | 8.2708 | 8.2708 | 4.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5417 | 7.5417 | 15.0834 | 22.6252 | 30.1669 | 34.8725 | 42.4142 | 46.13 | 45.0074 | 38.3432 | 29.9159 | 28.2532 | 19.8259 | 19.1595 | 10.7322
Battery | 5 | 5 | 1.2967 | 0.35549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5123 | 9.5036 | 17.0453 | 24.587 | 32.1287 | 39.6704 | 44.9288 | 46.13 | 42.314 | 34.9187 | 31.576 | 26.6864 | 21.9902 | 13.5629 | 9.724
Battery | 5 | 6 | 8.427 | 5.6723 | 3.5451 | 2.1807 | 1.2948 | 0.62558 | 0 | 0 | 0 | 3.0225 | 10.5642 | 16.307 | 22.9289 | 29.1067 | 33.9927 | 36.1995 | 42.2062 | 44.8511 | 42.5373 | 37.5434 | 30.9173 | 24.4506 | 18.9756 | 13.3573
Battery | 5 | 7 | 9.0497 | 6.3207 | 4.2042 | 2.7806 | 1.8221 | 1.0576 | 0 | 0 | 0 | 3.4401 | 10.9818 | 18.5236 | 26.0653 | 33.0819 | 38.6805 | 41.5722 | 43.2503 | 46.13 | 43.7874 | 38.3292 | 31.5261 | 25.0318 | 19.5897 | 13.9475
Battery | 5 | 8 | 3.2889 | 1.7035 | 0.78146 | 0.56059 | 0.56059 | 0.56059 | 0 | 0 | 0 | 4.0739 | 11.6157 | 19.1574 | 26.6991 | 34.2408 | 41.6171 | 46.13 | 45.7839 | 41.3162 | 39.2255 | 34.41 | 28.2348 | 19.8075 | 15.2834 | 6.8561
Battery | 5 | 9 | 10.144 | 10.144 | 2.7316 | 2.7316 | 2.7316 | 2.7316 | 0 | 0 | 0 | 4.9824 | 12.5241 | 20.0659 | 27.6076 | 35.1493 | 42.0887 | 45.7304 | 44.695 | 38.0116 | 36.8004 | 28.3731 | 24.0392 | 20.594 | 18.6652 | 10.2379
Battery | 5 | 10 | 9.0307 | 9.0307 | 9.0307 | 9.0307 | 9.0307 | 9.0307 | 4.9432 | 0 | 0 | 3.2561 | 10.1445 | 17.6862 | 25.2279 | 32.7696 | 38.8373 | 41.5019 | 38.7254 | 30.2981 | 29.2182 | 26.9402 | 24.4979 | 16.825 | 16.825 | 9.0307
Battery | 5 | 11 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4984 | 0 | 0.94608 | 6.0568 | 11.7168 | 18.3089 | 24.4708 | 28.7426 | 29.262 | 29.262 | 27.9853 | 25.7409 | 21.6446 | 16.7824 | 12.7446 | 10.2418 | 1.8145
Battery | 6 | 0 | 0.028779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1949 | 6.788 | 12.3811 | 17.9742 | 23.5674 | 29.1605 | 33.3339 | 31.5868 | 29.8576 | 26.3819 | 20.6198 | 14.37 | 8.7904 | 4.8883 | 1.716
Battery | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31222 | 0.31222 | 0 | 0 | 2.1404 | 7.7335 | 13.3266 | 18.9198 | 24.5129 | 30.106 | 33.0161 | 33.3339 | 31.3055 | 26.8239 | 20.574 | 14.3241 | 8.0742 | 2.9041 | 2.9041
Battery | 6 | 2 | 2.8884 | 2.8884 | 2.8884 | 2.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35063 | 5.9438 | 11.5369 | 13.0166 | 18.6098 | 24.2029 | 29.796 | 33.3339 | 31.5604 | 25.3106 | 21.6016 | 16.9416 | 12.8141 | 6.5642 | 4.7658
Battery | 6 | 3 | 2.7827 | 2.7827 | 2.7827 | 2.7827 | 1.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4271 | 4.7611 | 10.3542 | 15.9473 | 21.5404 | 27.1336 | 30.6327 | 33.3339 | 30.7706 | 24.5207 | 20.5813 | 15.585 | 11.3008 | 5.0509 | 3.5568
Battery | 6 | 4 | 0.52037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44651 | 5.2569 | 5.2569 | 10.85 | 16.4432 | 22.0363 | 26.6839 | 29.7549 | 33.3339 | 32.0805 | 31.1809 | 26.8108 | 21.0065 | 14.7566 | 8.5067 | 4.4595
Battery | 6 | 5 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.99654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6382 | 9.2313 | 11.603 | 17.1961 | 22.7892 | 27.6411 | 32.5137 | 33.3339 | 33.3339 | 29.2496 | 22.9997 | 22.9997 | 16.7498 | 10.4999 | 10.4999
Battery | 6 | 6 | 6.8736 | 6.8736 | 0.62371 | 0.62371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4375 | 8.0306 | 13.6237 | 19.2168 | 24.81 | 29.0246 | 30.5746 | 33.3339 | 31.8731 | 25.6233 | 25.6233 | 19.3734 | 19.3734 | 13.1235 | 13.1235
Battery | 6 | 7 | 7.2026 | 7.2026 | 0.95272 | 0.95272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8768 | 8.4699 | 14.063 | 19.6561 | 25.2492 | 30.2279 | 32.5221 | 33.3339 | 32.2022 | 25.9523 | 25.9523 | 19.7024 | 19.7024 | 13.4525 | 13.4525
Battery | 6 | 8 | 7.4404 | 7.4404 | 2.272 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4171 | 9.0103 | 13.1628 | 18.7559 | 24.349 | 29.31 | 33.3339 | 33.3339 | 32.4399 | 26.19 | 26.19 | 19.9401 | 19.9401 | 13.6902 | 13.6902
Battery | 6 | 9 | 4.2429 | 4.2429 | 2.4625 | 1.1188 | 1.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5357 | 9.1289 | 13.9743 | 19.5675 | 25.1606 | 30.1452 | 33.3339 | 33.3339 | 32.1561 | 26.7316 | 20.4817 | 15.9477 | 15.9477 | 9.7503 | 4.2429
Battery | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0679 | 8.661 | 14.2541 | 19.8472 | 25.4404 | 31.0335 | 33.3339 | 32.3268 | 28.9697 | 23.689 | 17.4391 | 11.1892 | 5.7297 | 2.3827 | 0.33457
Battery | 6 | 11 | 3.1849 | 3.1849 | 3.1849 | 3.1849 | 2.6499 | 2.0715 | 0.37001 | 0 | 0 | 2.2904 | 7.8835 | 12.9674 | 18.5606 | 24.1537 | 27.9033 | 33.2522 | 33.3339 | 27.8073 | 21.5574 | 21.5574 | 15.3075 | 9.0576 | 9.0576 | 3.1849
Battery | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79935 | 5.7918 | 10.7843 | 15.7767 | 20.7692 | 25.7616 | 29.2629 | 29.2629 | 27.8204 | 24.6045 | 19.0259 | 13.4472 | 8.0227 | 4.3403 | 1.3986
Battery | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071887 | 0.071887 | 1.6034 | 6.5959 | 11.5883 | 16.5808 | 21.5732 | 26.5657 | 28.8025 | 29.2629 | 27.5222 | 23.3078 | 17.7291 | 12.1504 | 6.5718 | 1.6185 | 1.6185
Battery | 7 | 2 | 4.082 | 4.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9924 | 9.9849 | 13.0408 | 18.0333 | 21.3343 | 26.3267 | 29.2629 | 26.8537 | 26.1875 | 20.6088 | 16.1361 | 11.9671 | 9.6607 | 4.082
Battery | 7 | 3 | 2.6622 | 2.6622 | 2.6622 | 2.6622 | 0.95943 | 0.95943 | 0 | 0 | 0 | 3.9355 | 4.222 | 9.2144 | 14.2069 | 19.1993 | 24.1918 | 27.1213 | 29.2629 | 26.1127 | 24.7279 | 19.1492 | 14.4142 | 10.4079 | 8.2409 | 2.6622
Battery | 7 | 4 | 0.026554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3027 | 4.3027 | 9.2951 | 14.2876 | 19.28 | 21.2948 | 26.2873 | 29.2629 | 27.3752 | 26.8237 | 22.7277 | 17.1491 | 11.5704 | 5.9917 | 2.2799
Battery | 7 | 5 | 3.1447 | 3.1447 | 2.764 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0807 | 8.0731 | 10.7467 | 15.7392 | 20.7316 | 24.8966 | 29.0995 | 29.2629 | 29.2629 | 25.4594 | 19.8807 | 19.8807 | 14.3021 | 8.7234 | 8.7234
Battery | 7 | 6 | 5.7248 | 5.7248 | 0.14612 | 0.14612 | 0.14612 | 0.14612 | 0 | 0 | 0 | 1.8885 | 6.8809 | 11.8734 | 16.8658 | 21.8583 | 25.3349 | 26.1623 | 29.2629 | 28.0395 | 22.4608 | 22.4608 | 16.8822 | 16.8822 | 11.3035 | 11.3035
Battery | 7 | 7 | 6.0524 | 6.0524 | 0.4737 | 0.4737 | 0.4737 | 0.4737 | 0 | 0 | 0 | 2.2493 | 7.2418 | 12.2342 | 17.2267 | 22.2191 | 26.4523 | 28.0188 | 29.2629 | 28.3671 | 22.7884 | 22.7884 | 17.2097 | 17.2097 | 11.6311 | 11.6311
Battery | 7 | 8 | 3.4843 | 3.4843 | 3.4843 | 3.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8176 | 7.81 | 10.956 | 15.9484 | 20.9409 | 25.9333 | 29.2629 | 29.2629 | 28.6339 | 23.0553 | 17.4766 | 17.4766 | 11.8979 | 11.8979 | 6.3192
Battery | 7 | 9 | 2.2943 | 2.2943 | 1.0589 | 1.0589 | 0.52166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0231 | 8.0156 | 12.3479 | 17.3403 | 22.3328 | 26.687 | 29.2629 | 29.2629 | 28.4401 | 23.3552 | 17.7765 | 13.0271 | 13.0271 | 7.4484 | 2.2943
Battery | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5741 | 7.5665 | 12.559 | 17.5514 | 22.5439 | 27.5363 | 29.2629 | 28.8978 | 25.9172 | 20.9785 | 15.3998 | 9.8212 | 4.6423 | 1.6526 | 0
Battery | 7 | 11 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7778 | 1.8409 | 1.8655 | 0.71626 | 0 | 0 | 0.81723 | 5.8097 | 10.8021 | 15.7946 | 20.787 | 23.9041 | 28.8965 | 29.2629 | 24.0754 | 18.4967 | 18.4967 | 12.918 | 7.3393 | 7.3393 | 1.7778
Battery | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 5.68 | 10.1974 | 14.7148 | 19.2323 | 23.7497 | 26.5454 | 26.422 | 25.291 | 22.3586 | 17.3107 | 12.2629 | 7.215 | 3.7739 | 1.085
Battery | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45023 | 0.45023 | 1.3425 | 5.8599 | 10.3773 | 14.8947 | 19.4122 | 23.9296 | 25.4596 | 26.5454 | 25.1171 | 21.194 | 16.1461 | 11.0983 | 6.0504 | 1.3354 | 1.3354
Battery | 8 | 2 | 3.7024 | 3.7024 | 3.7024 | 3.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5174 | 9.0349 | 12.5672 | 17.0847 | 19.7235 | 24.2409 | 26.5454 | 23.4685 | 23.1674 | 18.6752 | 14.4096 | 10.7429 | 8.7503 | 3.7024
Battery | 8 | 3 | 2.2429 | 2.2429 | 2.2429 | 2.2429 | 0.1496 | 0.1496 | 0 | 0 | 0 | 3.4193 | 3.4193 | 7.9367 | 12.4541 | 16.9716 | 20.4738 | 24.9913 | 26.5454 | 22.7788 | 21.8259 | 18.5773 | 14.1271 | 9.0792 | 7.2908 | 2.2429
Battery | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7695 | 3.7695 | 8.2869 | 12.8044 | 17.3218 | 19.6857 | 24.2031 | 26.5454 | 24.3807 | 24.2054 | 20.4077 | 15.3599 | 10.312 | 6.1622 | 1.1144
Battery | 8 | 5 | 2.8558 | 2.8558 | 2.2394 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4953 | 7.0127 | 9.4934 | 14.0108 | 18.5282 | 23.0457 | 26.5454 | 26.5454 | 26.5454 | 23.0473 | 17.9994 | 17.9994 | 12.9515 | 7.9036 | 7.9036
Battery | 8 | 6 | 5.3902 | 5.3902 | 0.34232 | 0.34232 | 0.34232 | 0.34232 | 0 | 0 | 0 | 1.1526 | 5.67 | 10.1874 | 14.7049 | 18.6295 | 21.3312 | 23.2517 | 26.5454 | 25.5817 | 20.5338 | 20.5338 | 15.486 | 15.486 | 10.4381 | 10.4381
Battery | 8 | 7 | 4.3584 | 4.3584 | 4.3584 | 4.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 6.1079 | 10.6254 | 15.1428 | 19.6602 | 23.1107 | 23.9131 | 26.5454 | 25.9078 | 20.8599 | 15.812 | 15.812 | 10.7641 | 10.7641 | 5.7163
Battery | 8 | 8 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 6.7055 | 10.3925 | 14.9099 | 19.4274 | 23.9448 | 26.5454 | 26.5454 | 26.2052 | 21.1573 | 16.1094 | 16.1094 | 11.0615 | 11.0615 | 6.0137
Battery | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084826 | 0.18861 | 0 | 0 | 0 | 2.4849 | 7.0023 | 11.5197 | 16.0372 | 20.0953 | 24.6128 | 26.5454 | 26.5454 | 26.1057 | 21.3879 | 16.3401 | 11.2922 | 6.2443 | 6.2443 | 1.4718
Battery | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2323 | 6.7497 | 11.2672 | 15.7846 | 20.302 | 24.8194 | 25.9436 | 25.9436 | 23.369 | 18.8 | 13.7521 | 8.7043 | 3.8307 | 1.2268 | 0
Battery | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.39148 | 1.033 | 1.6363 | 1.0776 | 0 | 0 | 0.83054 | 5.348 | 9.8654 | 14.3828 | 18.9003 | 21.3531 | 25.8706 | 26.5454 | 21.7244 | 16.6765 | 11.6286 | 11.6286 | 6.5807 | 1.5329 | 1.5329
Battery | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50445 | 4.4707 | 8.437 | 12.4033 | 16.3695 | 20.3358 | 22.3905 | 22.3905 | 21.4326 | 18.6438 | 14.2118 | 9.7798 | 5.3477 | 2.0059 | 0
Battery | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70959 | 0.70959 | 0.93055 | 4.8968 | 8.8631 | 12.8294 | 16.7956 | 20.7619 | 21.5497 | 22.3905 | 21.1364 | 17.365 | 12.933 | 8.501 | 4.1656 | 4.1656 | 0
Battery | 9 | 2 | 0.54064 | 0.54064 | 0.54064 | 0.54064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9663 | 7.9325 | 10.8733 | 14.8396 | 16.7831 | 20.7494 | 22.3905 | 18.6127 | 18.5408 | 15.4239 | 11.2219 | 6.7899 | 4.9726 | 0.54064
Battery | 9 | 3 | 2.5034 | 2.5034 | 2.5034 | 2.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8773 | 2.8773 | 6.8436 | 10.8098 | 14.7761 | 17.4871 | 21.4534 | 22.3905 | 17.9768 | 17.3233 | 14.2975 | 9.9924 | 5.5604 | 4.0154 | 2.5034
Battery | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2097 | 3.2097 | 7.176 | 11.1423 | 15.1085 | 16.7471 | 20.7134 | 22.3905 | 21.685 | 21.685 | 18.0465 | 13.6145 | 9.1825 | 5.2265 | 0.79446
Battery | 9 | 5 | 1.8426 | 1.8426 | 1.8426 | 1.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 5.8469 | 7.7304 | 11.6967 | 15.663 | 19.6292 | 22.3905 | 22.3905 | 22.3905 | 19.0591 | 14.6271 | 14.6271 | 10.195 | 10.195 | 5.763
Battery | 9 | 6 | 4.432 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46155 | 4.4278 | 8.3941 | 12.3604 | 15.4457 | 17.3337 | 19.0322 | 22.3905 | 21.5456 | 17.1136 | 17.1136 | 12.6816 | 12.6816 | 8.864 | 8.864
Battery | 9 | 7 | 4.142 | 4.142 | 4.142 | 4.142 | 0.10043 | 0.10043 | 0 | 0 | 0 | 0.89874 | 4.865 | 8.8313 | 12.7976 | 16.7638 | 19.3925 | 19.3926 | 22.3905 | 21.8701 | 17.438 | 13.006 | 13.006 | 8.574 | 8.574 | 4.142
Battery | 9 | 8 | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 5.4933 | 9.2416 | 13.2079 | 16.5892 | 20.5554 | 22.3905 | 22.3905 | 22.1995 | 17.7675 | 13.3355 | 13.3355 | 8.9035 | 8.9035 | 4.4715
Battery | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44744 | 0 | 0 | 0 | 1.9197 | 5.886 | 9.8523 | 13.8185 | 17.1672 | 21.1335 | 22.3905 | 22.3905 | 22.1992 | 17.7672 | 13.3352 | 8.9032 | 8.9032 | 4.4712 | 0.039217
Battery | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5111 | 5.4774 | 9.4437 | 13.41 | 17.3762 | 21.3425 | 21.8341 | 22.3905 | 20.0881 | 15.7532 | 11.3212 | 6.8892 | 2.4572 | 0.10437 | 0
Battery | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.84095 | 0.84095 | 1.914 | 1.8212 | 0.17483 | 0.17483 | 0.34001 | 4.3063 | 8.2726 | 12.2388 | 15.8081 | 17.5635 | 21.5298 | 22.3905 | 17.9585 | 13.5265 | 13.5265 | 9.0945 | 4.6625 | 4.6625 | 0.23051
Battery | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7543 | 5.5086 | 8.2629 | 11.0172 | 13.7715 | 15.0482 | 15.0482 | 14.7358 | 12.5616 | 9.4839 | 6.4062 | 3.3285 | 0.55466 | 0
Battery | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7543 | 5.5086 | 8.2629 | 11.0172 | 13.7715 | 13.7799 | 15.0482 | 14.4407 | 11.363 | 8.2853 | 5.2076 | 5.2076 | 2.1299 | 0
Battery | 10 | 2 | 0.0082654 | 0.0082654 | 0.0082654 | 0.0082654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7543 | 5.5086 | 7.3815 | 10.1358 | 11.3493 | 14.1036 | 15.0482 | 11.9705 | 11.9705 | 9.4333 | 6.3556 | 3.356 | 0.27829 | 0.0082654
Battery | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3082 | 2.3082 | 5.0625 | 7.8168 | 10.5711 | 12.0045 | 14.7588 | 15.0482 | 11.9705 | 11.9705 | 9.6426 | 6.5648 | 3.6598 | 0.58206 | 0.58206
Battery | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7543 | 5.5086 | 8.2629 | 8.5608 | 11.3151 | 14.0694 | 15.0482 | 14.7309 | 14.7309 | 11.6532 | 8.5754 | 5.4977 | 2.42 | 0
Battery | 10 | 5 | 0.044682 | 0.044682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2352 | 3.9895 | 5.6622 | 8.4165 | 11.1708 | 13.0622 | 15.0482 | 15.0482 | 15.0482 | 12.3555 | 9.2778 | 9.2778 | 6.2001 | 3.1224 | 3.1224
Battery | 10 | 6 | 3.0777 | 3.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8192 | 4.5735 | 6.302 | 9.0563 | 11.2603 | 12.2939 | 12.2939 | 15.0482 | 14.7917 | 11.714 | 11.714 | 8.6363 | 8.6363 | 6.1554 | 6.1554
Battery | 10 | 7 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1724 | 2.9267 | 5.1816 | 7.9359 | 10.6901 | 12.4558 | 12.4558 | 14.9889 | 15.0482 | 11.9705 | 8.8928 | 8.8928 | 6.1554 | 6.1554 | 3.0777
Battery | 10 | 8 | 2.7374 | 2.7374 | 2.7374 | 2.7374 | 0.96866 | 0.96866 | 0 | 0 | 0 | 0.83293 | 3.5872 | 5.754 | 8.5083 | 11.2626 | 14.0169 | 15.0482 | 15.0482 | 15.0482 | 11.9705 | 8.8928 | 8.8928 | 5.8151 | 5.8151 | 2.7374
Battery | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3263 | 4.0806 | 6.8349 | 9.5892 | 11.7461 | 14.5004 | 15.0482 | 15.0482 | 15.0482 | 11.9705 | 8.8928 | 5.8151 | 5.8151 | 2.7374 | 0
Battery | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93948 | 3.6938 | 6.4481 | 9.2024 | 11.9567 | 14.711 | 14.711 | 15.0482 | 13.4955 | 10.4177 | 7.34 | 4.2623 | 1.6254 | 0 | 0
Battery | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9815 | 1.9815 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2151 | 3.9694 | 6.2298 | 8.9841 | 11.7384 | 12.7616 | 13.5772 | 15.0482 | 11.9705 | 8.8928 | 8.8928 | 5.8151 | 3.0777 | 3.0777 | 0
Battery | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Unserved Demand
Year | Day | Hour 0 | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 | Hour 4 | Hour 5 | Hour 6 | Hour 7 | Hour 8 | Hour 9 | Hour 10 | Hour 11 | Hour 12 | Hour 13 | Hour 14 | Hour 15 | Hour 16 | Hour 17 | Hour 18 | Hour 19 | Hour 20 | Hour 21 | Hour 22 | Hour 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Excess Electricity
Year | Day | Hour 0 | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 | Hour 4 | Hour 5 | Hour 6 | Hour 7 | Hour 8 | Hour 9 | Hour 10 | Hour 11 | Hour 12 | Hour 13 | Hour 14 | Hour 15 | Hour 16 | Hour 17 | Hour 18 | Hour 19 | Hour 20 | Hour 21 | Hour 22 | Hour 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35305 | 0.17231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7163 | 1.5289 | 2.2982 | 3.9977 | 6.6871 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 6.3116 | 3.1742 | 3.4314 | 4.1949 | 8.0916 | 2.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3572 | 6.197 | 2.8756 | 2.9203 | 3.8573 | 8.2253 | 2.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88316 | 0 | 1.3694 | 1.3031 | 2.162 | 1.7912 | 2.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8775 | 0.071706 | 0 | 0.80066 | 0.37265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2233 | 1.1645 | 1.1068 | 1.9864 | 2.3742 | 0.31446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3313 | 1.483 | 1.7075 | 2.5045 | 1.8268 | 0.0059693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0.79878 | 0.37529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38658 | 0.15487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41845 | 5.091 | 1.3957 | 2.4772 | 4.4161 | 4.4928 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5926 | 0.009107 | 11.4176 | 3.8082 | 4.691 | 4.2827 | 4.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5339 | 8.032 | 3.0564 | 3.3178 | 4.3831 | 6.5769 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9627 | 0 | 7.2933 | 1.5561 | 2.5412 | 2.1016 | 0.62775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0 | 0.46595 | 0.017402 | 1.121 | 0.62107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 4.9856 | 1.4407 | 2.4479 | 2.0269 | 0.44837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063507 | 2.3093 | 1.4971 | 1.9677 | 2.8855 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047577 | 0.78784 | 0.28487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41718 | 0.17822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22969 | 5.0509 | 1.4881 | 2.574 | 4.5719 | 4.4412 | 1.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5409 | 0.10406 | 11.6166 | 3.9951 | 4.9111 | 4.492 | 4.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4886 | 0.041023 | 11.3414 | 3.4826 | 4.5807 | 4.1487 | 5.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8687 | 0 | 7.3197 | 1.6593 | 2.6748 | 2.2214 | 0.70248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52237 | 0.061179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08273 | 0 | 0.32084 | 0.072525 | 1.2146 | 0.69654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67204 | 3.8934 | 1.4215 | 1.5414 | 2.5809 | 2.1446 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3463 | 1.6601 | 2.1119 | 3.059 | 2.1428 | 0.016498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12122 | 0.88752 | 0.37283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1684 | 5.0764 | 1.6092 | 2.6552 | 4.7226 | 4.6569 | 1.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4963 | 0.10578 | 11.6617 | 3.9858 | 4.9111 | 4.4823 | 4.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3678 | 0 | 11.3206 | 3.4068 | 4.5448 | 4.1272 | 4.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6161 | 0 | 6.5606 | 1.4799 | 2.5261 | 2.0695 | 0.53973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91468 | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34121 | 3.0502 | 1.2217 | 1.2794 | 2.3489 | 1.9192 | 0.28569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 1.5251 | 1.9181 | 2.889 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77093 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84935 | 0.84044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84282 | 0.65525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78457 | 5.784 | 2.5981 | 3.5935 | 5.8185 | 6.9807 | 3.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.889 | 0.57022 | 12.019 | 4.3784 | 5.2771 | 4.8243 | 4.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4805 | 0.21128 | 11.4601 | 3.6296 | 4.858 | 4.5146 | 5.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3582 | 0 | 5.6418 | 1.4604 | 2.5696 | 2.1201 | 0.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0.98297 | 0.99033 | 2.1162 | 1.7325 | 0.14003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47735 | 1.3983 | 1.7197 | 2.7302 | 1.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15542 | 0.90091 | 0.33699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3294 | 6.4155 | 3.3832 | 4.3209 | 6.6973 | 9.198 | 3.9189 | 0.30321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27936 | 4.2248 | 0.85879 | 12.3171 | 4.5877 | 5.4615 | 4.9863 | 5.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5466 | 0.27554 | 11.5478 | 3.6726 | 4.988 | 4.7161 | 6.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 0 | 5.0083 | 1.2673 | 2.4371 | 1.9947 | 0.50051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62488 | 0.58761 | 0.53579 | 1.716 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1174 | 1.36 | 2.4085 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13784 | 0.85894 | 0.26047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sold (Generated)
Generation Technology | Year | Day | Hour 0 | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 | Hour 4 | Hour 5 | Hour 6 | Hour 7 | Hour 8 | Hour 9 | Hour 10 | Hour 11 | Hour 12 | Hour 13 | Hour 14 | Hour 15 | Hour 16 | Hour 17 | Hour 18 | Hour 19 | Hour 20 | Hour 21 | Hour 22 | Hour 23
Diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3958 | 13.2005 | 8.6315 | 6.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8432 | 6.4283 | 7.2929 | 6.8091 | 4.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3082 | 5.4054 | 6.7678 | 6.5356 | 6.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86058 | 3.6691 | 1.1568 | 0.70354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 2.0789 | 1.5 | 0.97187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5118 | 2.2504 | 2.3375 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3306 | 10.8427 | 8.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3515 | 6.4132 | 7.2844 | 6.8059 | 4.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7396 | 5.3412 | 6.7104 | 6.486 | 8.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87924 | 2.599 | 1.0436 | 0.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0232 | 2.3479 | 1.3446 | 0.82124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5793 | 2.0988 | 2.2806 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6128 | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0853 | 6.2328 | 7.1109 | 6.6379 | 1.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1425 | 5.1092 | 6.4855 | 6.2692 | 2.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73426 | 2.0144 | 0.76012 | 0.31584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83352 | 0.94126 | 1.017 | 0.49851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 | 1.1742 | 2.0562 | 1.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4757 | 8.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4878 | 6.0987 | 6.984 | 6.517 | 2.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5155 | 4.921 | 6.3047 | 6.097 | 2.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6374 | 1.8177 | 0.51786 | 0.078416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68978 | 0 | 0.72832 | 0.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 0.99161 | 1.8761 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8038 | 8.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8605 | 6.6273 | 7.5203 | 7.0593 | 2.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7716 | 5.9457 | 5.3928 | 6.7843 | 9.1823 | 0.70181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2051 | 1.1713 | 0.9329 | 0.49853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2083 | 0.75157 | 1.0946 | 0.58676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 1.4693 | 2.3563 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2163 | 8.439 | 10.943 | 10.7652 | 8.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 9.2017 | 8.7487 | 9.6496 | 9.1952 | 7.368 | 0.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1192 | 8.166 | 7.4544 | 8.8542 | 8.665 | 7.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58934 | 5.4292 | 2.0267 | 5.8358 | 5.4235 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8865 | 0.50592 | 1.3999 | 0.98459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1521 | 0.73921 | 1.9236 | 1.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1101 | 4.3931 | 2.0757 | 4.7272 | 2.5434 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74336 | 5.5304 | 4.971 | 6.0518 | 5.2139 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97071 | 1.1493 | 1.9793 | 1.6592 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1906 | 1.0105 | 1.843 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47284 | 0.30736 | 10.0603 | 9.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1451 | 8.5101 | 7.919 | 8.8284 | 8.3807 | 6.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 7.4402 | 6.5621 | 7.9704 | 7.7912 | 6.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5809 | 1.0682 | 1.9801 | 1.5566 | 0.19025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0 | 0.36707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0.89546 | 0.31636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4781 | 1.0611 | 2.0369 | 1.5408 | 0.039018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051765 | 4.8061 | 2.6512 | 5.1687 | 2.6913 | 0.73641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27044 | 0.31999 | 1.149 | 0.84202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44555 | 0.12671 | 0.95931 | 0.39954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1335 | 8.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44869 | 7.7838 | 7.0478 | 7.966 | 7.5254 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71491 | 6.6782 | 2.0284 | 7.0425 | 6.8737 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0.061909 | 0.97744 | 0.55988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5952 | 0 | 0.97788 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8036 | 1.7211 | 2.6165 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1603 | 8.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0213 | 6.1331 | 7.0606 | 6.6275 | 0.96693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.878 | 1.0446 | 6.0682 | 1.541 | 0.11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0051 | 0.74438 | 1.643 | 0.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2206 | 0.92851 | 6.1099 | 1.7496 | 0.046976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0.011556 | 1.0186 | 0.52953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0.62073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1849 | 0 | 1.0316 | 0.75957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2593 | 1.0387 | 1.8483 | 3.4864 | 3.6241 | 2.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61044 | 1.424 | 2.9808 | 2.8585 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3257 | 6.079 | 5.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3209 | 4.146 | 4.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8492 | 2.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6337 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45576 | 0 | 0.84032 | 0.82498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1334 | 1.865 | 2.5735 | 1.9629 | 0.13728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46313 | 0.027887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 1.0271 | 1.7163 | 3.3606 | 3.5118 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59262 | 1.287 | 2.8502 | 2.7372 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77118 | 5.8842 | 5.5924 | 0 | 0 | 0 | 7.8387 | 2.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6505 | 4.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8027 | 2.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061647 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41121 | 0 | 0.84032 | 0.65359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 1.8502 | 2.5579 | 1.9576 | 0.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8504 | 1.4132 | 3.0638 | 3.2294 | 1.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40933 | 0.97848 | 2.5486 | 2.4452 | 0.80124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1889 | 5.2904 | 5.4789 | 6.0975 | 0 | 0 | 7.8387 | 2.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1303 | 4.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 1.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2582 | 2.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5839 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 1.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19986 | 0 | 0.78835 | 0.30906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 0.91426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 0.70841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | 1.67 | 2.3769 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72024 | 1.1502 | 2.8077 | 2.9883 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27225 | 0.70994 | 2.2872 | 2.1941 | 0.57474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6669 | 5.4151 | 5.9081 | 0 | 0 | 7.8387 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5841 | 4.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 2.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5839 | 1.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033312 | 0 | 0.48286 | 0.0026767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 0.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 0.55633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1234 | 1.5362 | 2.2422 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 1.5435 | 3.2081 | 3.4045 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79772 | 1.0974 | 2.6821 | 2.5998 | 1.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0123 | 6.0175 | 6.3786 | 0 | 0 | 7.8387 | 2.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0105 | 4.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 2.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5839 | 2.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46129 | 0 | 0.8315 | 0.35039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 1.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 2.0652 | 2.7703 | 2.2042 | 0.45877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4796 | 0.065611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3787 | 3.5228 | 5.1948 | 5.4078 | 3.9401 | 0.48609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9158 | 3.0705 | 4.6631 | 4.592 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7909 | 0.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 4.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45599 | 2.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4816 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 2.5925 | 0 | 0 | 2.9283 | 1.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20242 | 0.33387 | 0.39516 | 0.36694 | 0.14434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46129 | 0.64919 | 0.84032 | 0.93629 | 0.90865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1.4158 | 0 | 1.895 | 2.0142 | 0.19809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35862 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0.26884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5535 | 2.5439 | 4.2238 | 4.4542 | 3.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0826 | 2.0852 | 3.686 | 3.6268 | 2.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6032 | 6.9952 | 7.2379 | 0 | 0 | 7.4603 | 3.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77599 | 4.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.9283 | 0.33525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20242 | 0 | 0.39516 | 0.32439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46129 | 0.34348 | 0.84032 | 0.93629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091205 | 1.0742 | 1.4158 | 1.6817 | 1.895 | 2.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185 | 0 | 1.4339 | 0 | 1.6508 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0433 | 3.0375 | 2.9117 | 2.6783 | 1.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.5371 | 0.70645 | 0.86452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6871 | 1.5161 | 3.2042 | 3.4529 | 2.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 1.0506 | 2.6601 | 2.6134 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8454 | 6.6823 | 6.6069 | 0 | 0 | 6.5669 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11204 | 4.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 2.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9274 | 0 | 3.5968 | 0 | 0 | 4.5839 | 2.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61487 | 2.0617 | 2.5925 | 2.9008 | 2.9175 | 2.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46129 | 0 | 0.65628 | 0.17207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 1.4116 | 1.6817 | 1.895 | 1.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44414 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5785 | 2.4867 | 2.9117 | 2.6624 | 0.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13825 | 0 | 0.70645 | 0.34276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77743 | 0.43696 | 2.1337 | 2.4016 | 0.98218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2893 | 0 | 1.5829 | 1.5492 | 0.072976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 5.8573 | 5.6216 | 0 | 0 | 5.6289 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 1.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8871 | 0 | 3.5968 | 0 | 4.3694 | 4.5839 | 1.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0617 | 1.5978 | 2.8255 | 2.4308 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 0.29298 | 1.5475 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 1.4339 | 1.625 | 1.6508 | 0.48633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8065 | 1.5724 | 2.2734 | 1.7615 | 0.11348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45182 | 0.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21415 | 4.991 | 4.587 | 7.1384 | 7.0034 | 4.6439 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9864 | 0 | 4.2442 | 0 | 3.935 | 3.8958 | 0.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0941 | 3.2056 | 3.5968 | 4.0266 | 4.3694 | 3.7163 | 0.89989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0.48827 | 1.7201 | 1.3318 | 0.051238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76897 | 0 | 0.37994 | 0.11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 1.1527 | 1.625 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99581 | 0.61229 | 1.3121 | 0.81551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0814 | 3.5007 | 6.0655 | 5.9425 | 3.6097 | 0.21979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1802 | 4.195 | 4.1642 | 4.08 | 3.935 | 2.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 3.2056 | 2.5237 | 3.971 | 3.8368 | 2.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0829 | 0 | 0.55939 | 0.17795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 0.07596 | 1.1724 | 0.39672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14464 | 0 | 0.30287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1264 | 2.3601 | 4.9389 | 4.8286 | 2.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 | 4.195 | 3.1053 | 4.0634 | 3.655 | 1.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38715 | 3.2056 | 1.3848 | 2.8432 | 2.7216 | 1.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6038 | 0 | 0.045365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1235 | 1.1624 | 3.756 | 3.6589 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44492 | 3.5702 | 1.9935 | 2.9629 | 2.5636 | 0.89765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2568 | 0.18898 | 1.6589 | 1.5507 | 0.45353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | 2.5139 | 2.4308 | 0.18642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0.82603 | 1.8073 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2355 | 0 | 0.41542 | 0.32116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sold (Stored)
Generation Technology | Year | Day | Hour 0 | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 | Hour 4 | Hour 5 | Hour 6 | Hour 7 | Hour 8 | Hour 9 | Hour 10 | Hour 11 | Hour 12 | Hour 13 | Hour 14 | Hour 15 | Hour 16 | Hour 17 | Hour 18 | Hour 19 | Hour 20 | Hour 21 | Hour 22 | Hour 23
Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Purchased Electricity
Year | Day | Hour 0 | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 | Hour 4 | Hour 5 | Hour 6 | Hour 7 | Hour 8 | Hour 9 | Hour 10 | Hour 11 | Hour 12 | Hour 13 | Hour 14 | Hour 15 | Hour 16 | Hour 17 | Hour 18 | Hour 19 | Hour 20 | Hour 21 | Hour 22 | Hour 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26098 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0.53052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51245 | 1.1005 | 0.20727 | 0 | 4.5145 | 0.33053
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 4.8963 | 4.3153 | 3.5974 | 0 | 1.7235 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 8.8 | 2.708 | 1.7532 | 7.7738 | 0.17136
6 | 6 | 6.7253 | 0.18886 | 5.343 | 4.2773 | 4.653 | 4.6569 | 0.77419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42729 | 8.9073 | 4.6422 | 10.4111 | 3.5162 | 9.5713 | 2.9749
6 | 7 | 6.6939 | 0.17434 | 5.4009 | 4.0404 | 4.7507 | 5.0726 | 0.98282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42043 | 9.3685 | 4.813 | 10.4275 | 3.4738 | 9.5868 | 2.9355
6 | 8 | 5.5482 | 0 | 4.1924 | 1.5853 | 3.6022 | 4.5388 | 0.76964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099465 | 8.7173 | 4.1719 | 9.5974 | 2.5472 | 8.2609 | 1.6043
6 | 9 | 2.2541 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 1.9264 | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5818 | 3.9634 | 7.3713 | 0 | 0 | 4.0382
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26209 | 0.40728 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 1.9083 | 1.0835 | 0.73115 | 0 | 0 | 0 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26748 | 8.0223 | 2.8714 | 2.0463 | 6.4216 | 0 | 4.231
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02781 | 0.78555 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0.12298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 1.6224 | 0.6904 | 0 | 4.2927 | 1.2576
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16719 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 4.5283 | 3.5573 | 3.1624 | 0 | 2.1825 | 1.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7731 | 8.6458 | 3.1671 | 2.1606 | 7.5505 | 0.49795
7 | 6 | 6.4205 | 0.48865 | 4.9705 | 4.4714 | 4.2461 | 4.1519 | 0.41936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8515 | 8.7657 | 5.1804 | 10.292 | 3.9802 | 9.4073 | 3.4122
7 | 7 | 6.3935 | 0.47735 | 5.0322 | 4.5472 | 4.3449 | 4.2643 | 0.63134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84394 | 9.2392 | 5.3648 | 10.3205 | 3.9458 | 9.4319 | 3.3782
7 | 8 | 5.2005 | 4.5087 | 3.7774 | 0 | 3.156 | 4.1426 | 0.38752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49158 | 3.2909 | 9.987 | 4.1882 | 8.2653 | 2.7766 | 4.5857
7 | 9 | 1.7709 | 0 | 0.72822 | 0 | 0 | 1.4099 | 0.19612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 3.5734 | 7.1396 | 0.28051 | 0 | 3.6442
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64367 | 0.81462 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | 1.4315 | 0.55984 | 0.17751 | 0 | 0 | 0 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60984 | 7.8187 | 3.3401 | 2.4803 | 6.1563 | 0 | 3.8751
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36701 | 1.1618 | 0.19227 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 1.9958 | 1.0231 | 0 | 4.0499 | 1.2118
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26797 | 0.42142 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 4.132 | 2.9066 | 2.6957 | 0 | 1.6645 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0673 | 8.4739 | 3.4747 | 2.4137 | 7.3061 | 0.66627
8 | 6 | 6.0904 | 0.62884 | 4.5694 | 4.0455 | 3.8089 | 3.5711 | 0.036757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 8.6071 | 5.5709 | 10.1569 | 4.2929 | 9.2251 | 3.6968
8 | 7 | 6.0682 | 5.3962 | 4.635 | 0 | 3.9088 | 4.3242 | 0.25226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 4.3181 | 10.5449 | 5.4228 | 9.0421 | 4.4839 | 7.1591
8 | 8 | 4.8254 | 4.0991 | 3.3316 | 0 | 2.6773 | 3.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72871 | 3.6266 | 9.8748 | 4.542 | 8.0512 | 3.0515 | 4.1328
8 | 9 | 1.2536 | 0.61735 | 0.14821 | 0 | 0 | 0.67908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2601 | 3.0855 | 2.111 | 5.2279 | 0 | 1.8281
8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86974 | 1.0677 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | 0.92081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79471 | 2.8196 | 8.433 | 2.7613 | 1.0925 | 4.942 | 2.0412
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92433 | 1.7579 | 0.74843 | 0 | 0.5408 | 0.86065
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9015 | 2.589 | 1.665 | 4.3694 | 0 | 2.2916
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7505 | 0.88952 | 0 | 0 | 0
9 | 5 | 3.8615 | 3.1864 | 2.3513 | 0 | 1.2664 | 0.94931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5773 | 8.4392 | 3.9987 | 7.0733 | 3.0025 | 1.5281
9 | 6 | 5.8896 | 0.97718 | 4.2939 | 3.7442 | 3.4956 | 3.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6078 | 8.5863 | 6.1821 | 10.1608 | 5.4035 | 9.1796 | 4.1968
9 | 7 | 5.8723 | 5.1655 | 4.3638 | 0 | 3.5966 | 3.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5988 | 4.8935 | 10.5885 | 6.0227 | 8.9976 | 5.031 | 8.367
9 | 8 | 4.5773 | 3.8148 | 3.0094 | 0 | 2.3206 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 4.1802 | 9.9027 | 5.1146 | 7.9722 | 3.5413 | 5.1041
9 | 9 | 0.85613 | 0.18419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051484 | 2.7366 | 3.598 | 6.7661 | 0.83442 | 0.088856 | 2.8842
9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3083 | 1.5347 | 0.26033 | 0 | 0.78464 | 0
9 | 11 | 0.53038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1496 | 1.19 | 7.5057 | 4.1924 | 3.2575 | 5.7106 | 0.56006 | 3.0161
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7401 | 2.6145 | 1.563 | 0 | 1.3643 | 0.2478
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066739 | 2.7185 | 3.4425 | 5.2937 | 0.92353 | 1.3723 | 1.6601
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56173 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57829 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877 | 1.6116 | 0.19969 | 0 | 0
10 | 5 | 3.1388 | 2.3868 | 1.551 | 0.91025 | 0.40964 | 0.12585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3434 | 7.9639 | 4.7796 | 3.6015 | 6.64 | 1.6715
10 | 6 | 5.2399 | 1.5735 | 3.5659 | 2.9889 | 2.7278 | 2.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3482 | 8.1256 | 7.0544 | 9.7262 | 6.1734 | 8.693 | 4.9524
10 | 7 | 5.2278 | 4.4844 | 3.6402 | 0.15838 | 2.8301 | 3.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3384 | 5.7282 | 10.1954 | 7.2052 | 8.5122 | 5.8361 | 7.8476
10 | 8 | 3.878 | 3.0775 | 2.2322 | 0 | 1.5071 | 1.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8821 | 4.9922 | 9.4933 | 5.9465 | 7.4504 | 4.2862 | 6.2714
10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 3.4675 | 4.3668 | 6.2011 | 1.4659 | 1.0083 | 2.1685
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51798 | 1.9993 | 2.2555 | 1.3544 | 0 | 0.1535 | 0
10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76267 | 1.8356 | 6.9732 | 4.9843 | 4.3311 | 5.1068 | 1.2036 | 2.5253
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 4.0967 | 5.0139 | 3.9183 | 1.9935 | 1.2458 | 0
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 5.0763 | 5.8387 | 4.7312 | 3.2077 | 2.7398 | 0.93081
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 2.88 | 2.2072 | 0.39606 | 0 | 0
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4428 | 2.8115 | 2.0508 | 0 | 0 | 0
11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1521 | 3.7619 | 3.8699 | 2.3822 | 1.5257 | 0
11 | 5 | 2.3136 | 1.5676 | 0.64436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8465 | 5.6479 | 7.3986 | 7.0995 | 5.8584 | 5.9907 | 3.8303
11 | 6 | 4.4916 | 3.6998 | 2.7352 | 2.1297 | 1.8553 | 2.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6257 | 7.5757 | 9.4704 | 9.2035 | 7.9346 | 8.1158 | 7.2458
11 | 7 | 4.4849 | 3.7031 | 2.8142 | 2.2125 | 1.9589 | 2.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 8.1046 | 9.7164 | 9.2868 | 7.9362 | 8.1815 | 7.236
11 | 8 | 3.0775 | 2.237 | 1.3499 | 0.76235 | 0.58679 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1205 | 7.3448 | 8.9971 | 8.32 | 6.8363 | 6.5684 | 5.5907
11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8072 | 5.7351 | 6.6741 | 5.5416 | 3.6291 | 2.8136 | 1.3117
11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65802 | 2.6584 | 4.2249 | 4.5125 | 3.1483 | 0.74878 | 0 | 0
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | 4.0136 | 6.3479 | 7.3159 | 6.2984 | 4.4065 | 3.3794 | 1.7148
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 3.8936 | 4.8558 | 3.7139 | 1.711 | 0.95016 | 0
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9531 | 4.8746 | 5.6772 | 4.5202 | 2.9287 | 2.4396 | 0.54463
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4634 | 2.6367 | 1.9249 | 0.030179 | 0 | 0
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 2.479 | 1.6981 | 0 | 0 | 0
12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 3.4722 | 3.5635 | 1.9963 | 1.1035 | 0
12 | 5 | 1.8268 | 1.0426 | 0.071998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 5.3901 | 7.1846 | 6.858 | 5.5507 | 5.6886 | 3.4196
12 | 6 | 4.0853 | 3.2548 | 2.2426 | 1.607 | 1.3188 | 1.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3395 | 7.3778 | 9.3297 | 9.0343 | 7.6992 | 7.8893 | 6.9763
12 | 7 | 4.0843 | 3.2622 | 2.3264 | 1.6919 | 1.4238 | 2.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3279 | 7.9224 | 9.5931 | 9.133 | 7.7109 | 7.9666 | 6.9734
12 | 8 | 2.6166 | 1.7341 | 0.80302 | 0.18555 | 0 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7934 | 7.1374 | 8.8557 | 8.1347 | 6.5711 | 6.2872 | 5.2556
12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 5.4385 | 6.4192 | 5.2286 | 3.2229 | 2.3698 | 0.79163
12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18618 | 2.2282 | 3.8843 | 4.2047 | 2.7923 | 0.30009 | 0 | 0
12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4799 | 3.6229 | 6.0708 | 7.0866 | 6.0246 | 4.0508 | 2.9865 | 1.2433
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1216 | 4.1005 | 5.1099 | 3.9194 | 1.8345 | 1.0598 | 0
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0163 | 5.0828 | 5.9277 | 4.7188 | 3.0557 | 2.5445 | 0.55923
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5741 | 2.8014 | 2.0485 | 0.066095 | 0 | 0
13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 2.5498 | 1.7478 | 0 | 0 | 0
13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8586 | 3.5882 | 3.662 | 2.0112 | 1.0802 | 0
13 | 5 | 1.7357 | 0.91151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5363 | 5.5394 | 7.38 | 7.0244 | 5.6477 | 5.7914 | 3.4083
13 | 6 | 4.0789 | 3.2077 | 2.1454 | 1.4784 | 1.1756 | 1.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4591 | 7.5902 | 9.6021 | 9.2767 | 7.8722 | 8.0716 | 7.1135
13 | 7 | 4.0839 | 3.2194 | 2.2343 | 1.5652 | 1.282 | 1.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4465 | 8.1512 | 9.8837 | 9.3916 | 7.8946 | 8.161 | 7.1177
13 | 8 | 2.5526 | 1.6261 | 0.64893 | 0 | 0 | 1.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 7.3399 | 9.1274 | 8.3601 | 6.7127 | 6.4121 | 5.3238
13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3516 | 5.5471 | 6.5717 | 5.3202 | 3.2165 | 2.3239 | 0.66568
13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11084 | 2.1967 | 3.9468 | 4.3017 | 2.8386 | 0.24906 | 0 | 0
13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4521 | 3.6328 | 6.2 | 7.2659 | 6.1572 | 4.0973 | 2.994 | 1.1683
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4966 | 4.6166 | 5.6756 | 4.4339 | 2.263 | 1.4737 | 0
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3815 | 5.6003 | 6.4896 | 5.2261 | 3.488 | 2.9534 | 0.87339
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9892 | 3.2731 | 2.4772 | 0.40263 | 0 | 0
14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 2.9231 | 2.0989 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2148 | 4.0088 | 4.0641 | 2.3257 | 1.3547 | 0
14 | 5 | 1.939 | 1.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8835 | 5.9951 | 7.884 | 7.498 | 6.0484 | 6.1983 | 3.6954
14 | 6 | 4.3709 | 3.457 | 2.3422 | 1.6421 | 1.324 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8835 | 8.112 | 10.1868 | 9.83 | 8.3526 | 8.5618 | 7.5564
14 | 7 | 4.3822 | 3.4733 | 2.4365 | 1.7311 | 1.432 | 2.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 8.6902 | 10.4877 | 9.962 | 8.3862 | 8.6641 | 7.5682
14 | 8 | 2.7844 | 1.8116 | 0.78597 | 0.104 | 0 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2492 | 7.8512 | 9.7114 | 8.8957 | 7.1602 | 6.842 | 5.6943
14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6206 | 5.9601 | 7.0306 | 5.7151 | 3.5085 | 2.5746 | 0.83225
14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33056 | 2.4624 | 4.3113 | 4.7024 | 3.1861 | 0.49431 | 0 | 0
14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7218 | 3.9421 | 6.6345 | 7.753 | 6.5953 | 4.4451 | 3.3007 | 1.3885
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1343 | 4.4024 | 5.5135 | 4.2182 | 1.957 | 1.1523 | 0
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0089 | 5.3876 | 6.3236 | 5.0028 | 3.1858 | 2.6268 | 0.44725
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 3.0123 | 2.1712 | 0 | 0 | 0
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82288 | 2.559 | 1.7115 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8327 | 3.6944 | 3.7304 | 1.8999 | 0.88681 | 0
15 | 5 | 1.3963 | 0.48589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4921 | 5.7176 | 7.6572 | 7.2393 | 5.7131 | 5.8694 | 3.2408
15 | 6 | 3.9216 | 2.9628 | 1.7928 | 1.058 | 0.72388 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5731 | 7.9038 | 10.0449 | 9.6551 | 8.1011 | 8.3206 | 7.2654
15 | 7 | 3.9395 | 2.9839 | 1.8928 | 1.1493 | 0.83341 | 1.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5586 | 8.5002 | 10.3658 | 9.805 | 8.1464 | 8.4362 | 7.2851
15 | 8 | 2.2717 | 1.2504 | 0.17385 | 0 | 0 | 0.72733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8914 | 7.6322 | 9.5686 | 8.7021 | 6.8741 | 6.5374 | 5.3272
15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 5.6376 | 6.7564 | 5.3738 | 3.0592 | 2.0818 | 0.25116
15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9854 | 3.9379 | 4.3671 | 2.7949 | 0 | 0 | 0
15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2489 | 3.5108 | 6.3347 | 7.5085 | 6.2992 | 4.0542 | 2.8668 | 0.86358
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | 4.6003 | 5.766 | 4.4145 | 2.0584 | 1.2376 | 0
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0405 | 5.5871 | 6.572 | 5.1911 | 3.2913 | 2.7067 | 0.42258
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7556 | 3.1613 | 2.2728 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75975 | 2.5994 | 1.7275 | 0 | 0 | 0
16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 | 3.7871 | 3.8028 | 1.8756 | 0.81833 | 0
16 | 5 | 1.2493 | 0.29254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 5.849 | 7.8418 | 7.3904 | 5.7838 | 5.9469 | 3.1862
16 | 6 | 3.8726 | 2.8667 | 1.6387 | 0.86749 | 0.5165 | 1.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 8.1081 | 10.3186 | 9.8941 | 8.2597 | 8.4901 | 7.3826
16 | 7 | 3.8974 | 2.8927 | 1.7446 | 0.96118 | 0.6277 | 1.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6544 | 8.7235 | 10.6606 | 10.0628 | 8.3174 | 8.6198 | 7.4106
16 | 8 | 2.1561 | 1.0838 | 0 | 0 | 0 | 0.53651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9385 | 7.8249 | 9.8415 | 8.9216 | 6.9965 | 6.6403 | 5.3646
16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0726 | 5.7219 | 6.8914 | 5.4381 | 3.0102 | 1.9871 | 0.06378
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9073 | 3.9686 | 4.4378 | 2.8069 | 0 | 0 | 0
16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1752 | 3.4806 | 6.4427 | 7.6745 | 6.4112 | 4.0665 | 2.8339 | 0.73523
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2212 | 4.8081 | 6.0312 | 4.6206 | 2.1648 | 1.3272 | 0
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | 5.7966 | 6.8328 | 5.3888 | 3.4021 | 2.7905 | 0.39667
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8466 | 3.3178 | 2.3794 | 0 | 0 | 0
17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 2.6419 | 1.7443 | 0 | 0 | 0
17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8771 | 3.8844 | 3.8788 | 1.85 | 0.74642 | 0
17 | 5 | 1.095 | 0.08952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 5.9869 | 8.0357 | 7.5491 | 5.8581 | 6.0283 | 3.1289
17 | 6 | 3.8211 | 2.7658 | 1.477 | 0.66743 | 0.29875 | 0.87154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7717 | 8.3225 | 10.606 | 10.1451 | 8.4263 | 8.668 | 7.5057
17 | 7 | 3.8532 | 2.7971 | 1.5891 | 0.76364 | 0.41171 | 1.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7549 | 8.9579 | 10.9702 | 10.3335 | 8.4969 | 8.8125 | 7.5425
17 | 8 | 2.0348 | 0.90895 | 0 | 0 | 0 | 0.33614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.988 | 8.0273 | 10.128 | 9.152 | 7.1249 | 6.7484 | 5.4039
17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 5.8103 | 7.033 | 5.5057 | 2.9587 | 1.8876 | 0
17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 4.0009 | 4.5121 | 2.8195 | 0 | 0 | 0
17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0977 | 3.449 | 6.5561 | 7.8487 | 6.5287 | 4.0795 | 2.7994 | 0.60046
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 4.9562 | 6.2396 | 4.7669 | 2.2065 | 1.3512 | 0
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0384 | 5.9464 | 7.0366 | 5.5262 | 3.4483 | 2.8084 | 0.29935
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8719 | 3.4119 | 2.4212 | 0 | 0 | 0
18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55375 | 2.6164 | 1.6918 | 0 | 0 | 0
18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8308 | 3.9164 | 3.8884 | 1.7531 | 0.6008 | 0
18 | 5 | 0.86279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 6.0616 | 8.1691 | 7.6456 | 5.8659 | 6.0436 | 2.9986
18 | 6 | 3.6969 | 2.5896 | 1.237 | 0.38726 | 0 | 0.64127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8084 | 8.4776 | 10.8376 | 10.3385 | 8.5311 | 8.7847 | 7.5648
18 | 7 | 3.7367 | 2.6265 | 1.3556 | 0.4861 | 0.1148 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7904 | 9.1339 | 11.2251 | 10.5477 | 8.6153 | 8.9447 | 7.6107
18 | 8 | 1.8372 | 0.65521 | 0 | 0 | 0 | 0.055642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9698 | 8.1697 | 10.3587 | 9.3238 | 7.1897 | 6.7917 | 5.375
18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8421 | 5.833 | 7.1117 | 5.5066 | 2.8346 | 1.7131 | 0
18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6691 | 3.9647 | 4.5199 | 2.7626 | 0 | 0 | 0
18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9463 | 3.3457 | 6.6051 | 7.9616 | 6.582 | 4.023 | 2.6931 | 0.38883
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5279 | 5.4662 | 6.8129 | 5.275 | 2.6048 | 1.7308 | 0
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3559 | 6.4582 | 7.6051 | 6.0251 | 3.8514 | 3.1817 | 0.5517
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2531 | 3.8654 | 2.8197 | 0.2108 | 0 | 0
19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76159 | 2.9442 | 1.9913 | 0 | 0 | 0
19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1368 | 4.3046 | 4.2531 | 2.0059 | 0.80245 | 0
19 | 5 | 0.97354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7535 | 6.4946 | 8.6638 | 8.1014 | 6.2287 | 6.4142 | 3.2164
19 | 6 | 3.921 | 2.7593 | 1.3395 | 0.44762 | 0.040853 | 0.75404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2015 | 8.9949 | 11.4353 | 10.8962 | 8.9957 | 9.2618 | 7.9814
19 | 7 | 3.9689 | 2.8019 | 1.4651 | 0.54922 | 0.15759 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1822 | 9.6733 | 11.8473 | 11.127 | 9.0942 | 9.4381 | 8.037
19 | 8 | 1.9844 | 0.74334 | 0 | 0 | 0 | 0.11566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3052 | 8.6738 | 10.9555 | 9.8588 | 7.6123 | 7.1918 | 5.6991
19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0368 | 6.2115 | 7.5488 | 5.862 | 3.0588 | 1.8844 | 0
19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8596 | 4.2812 | 4.8827 | 3.0575 | 0 | 0 | 0
19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1419 | 3.5918 | 7.011 | 8.4347 | 6.9925 | 4.3182 | 2.9359 | 0.52117

## Unsatisfied Reserve
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19
Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Yearly NPV
| Total Value | Capex | Fixed Opex | Variable Opex | Fuel Opex | Emissions Tax | Lost Load Cost | Excess Load Cost | Purchased Electricity Cost | Unsatisfied Reserve Cost | Electricity Revenues | Retirement Revenues | Salvage Value
0 | 68.5418 | 60.512 | 1.3275 | 0.42107 | 6.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 17.4762 | 10.7462 | 1.404 | 0.35373 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28177 | 0
2 | 8.5063 | 1.2981 | 1.3945 | 0.36819 | 5.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9.725 | 2.3946 | 1.4119 | 0.37636 | 5.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 13.6212 | 6.4808 | 1.5087 | 0.35984 | 5.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040245 | 0
5 | 15.6844 | 8.6606 | 1.5944 | 0.34809 | 5.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.8885 | 2.6878 | 1.3571 | 0.29366 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 1.7933 | 0 | 0.42263 | 2.0888 | 0
7 | 7.7759 | 0.33319 | 1.3164 | 0.32973 | 4.771 | 0 | 0 | 0 | 1.6982 | 0 | 0.38733 | 0.28524 | 0
8 | 8.3222 | 0.33658 | 1.282 | 0.36406 | 5.2443 | 0 | 0 | 0 | 1.5516 | 0 | 0.33335 | 0.1229 | 0
9 | 8.7116 | 0.2896 | 1.2398 | 0.39117 | 5.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.5707 | 0 | 0.29981 | 0.089323 | 0
10 | 11.0779 | 2.1503 | 1.1858 | 0.42687 | 6.094 | 0 | 0 | 0 | 1.5359 | 0 | 0.31497 | 0 | 0
11 | 9.9604 | 0.44366 | 1.069 | 0.46079 | 6.5485 | 0 | 0 | 0 | 1.8985 | 0 | 0.46006 | 0 | 0
12 | 10.3175 | 0.59904 | 1.0567 | 0.4857 | 6.8711 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0.35401 | 0 | 0
13 | 10.4384 | 0.49031 | 1.0322 | 0.50213 | 7.0709 | 0 | 0 | 0 | 1.6061 | 0 | 0.2632 | 0 | 0
14 | 10.5737 | 0.37803 | 1.0002 | 0.51342 | 7.1966 | 0 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 0.18617 | 0 | 0
15 | 12.4267 | 2.0178 | 0.99057 | 0.54079 | 7.5452 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0.12621 | 0 | 0
16 | 11.2318 | 0.58373 | 0.97032 | 0.56127 | 7.7943 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0.080747 | 0 | 0
17 | 11.6016 | 0.70548 | 0.95103 | 0.58337 | 8.0632 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0 | 0.052673 | 0 | 0
18 | 11.7677 | 0.63485 | 0.93432 | 0.60637 | 8.3415 | 0 | 0 | 0 | 1.2818 | 0 | 0.031147 | 0 | 0
19 | 4.7162 | 0.47673 | 0.91041 | 0.62372 | 8.5394 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0.014336 | 0 | 7.1358

## Total NPV
| Total Value | Capex | Fixed Opex | Variable Opex | Fuel Opex | Emissions Tax | Lost Load Cost | Excess Load Cost | Purchased Electricity Cost | Unsatisfied Reserve Cost | Electricity Revenues | Retirement Revenues | Salvage Value
0 | 270.365 | 102.2194 | 23.9369 | 8.9103 | 126.8374 | 0 | 0 | 0 | 21.7954 | 0 | 3.3266 | 2.872 | 7.1358

## Yearly Values
| Demand | Unserved Demand | Excess Electricity | Charging | Discharging | Sold (Generated) | Sold (Stored) | Dispatched Diesel | Dispatched PV | Dispatched Wind | Purchased Electricity
0 | 2655.7735 | 0 | 116.7401 | 378.8007 | 338.9948 | 0 | 0 | 988.5724 | 1479.6446 | 344.1025 | 0
1 | 2788.5622 | 0 | 127.2025 | 552.5559 | 494.4911 | 0 | 0 | 872.1022 | 1727.8222 | 373.9052 | 0
2 | 2927.9903 | 0 | 131.211 | 551.625 | 493.6581 | 0 | 0 | 953.207 | 1785.8869 | 378.0744 | 0
3 | 3074.3898 | 0 | 123.7605 | 548.6351 | 490.9823 | 0 | 0 | 1022.8962 | 1811.4923 | 421.4146 | 0
4 | 3228.1093 | 0 | 132.3432 | 550.8211 | 492.9386 | 0 | 0 | 1026.2007 | 1811.4923 | 580.6419 | 0
5 | 3389.5148 | 0 | 138.3127 | 552.0657 | 494.0525 | 0 | 0 | 1041.6382 | 1811.4923 | 732.7102 | 0
6 | 3558.9905 | 0 | 0 | 423.1698 | 378.7015 | 232.2706 | 0 | 924.1131 | 1811.4923 | 809.2298 | 290.8942
7 | 3736.9401 | 0 | 0 | 371.2926 | 332.2757 | 223.4888 | 0 | 1089.2955 | 1811.4923 | 809.2298 | 289.4281
8 | 3923.7871 | 0 | 0 | 338.0205 | 302.5 | 201.908 | 0 | 1262.7263 | 1811.4923 | 809.2298 | 277.767
9 | 4119.9764 | 0 | 0 | 286.3351 | 256.2459 | 190.613 | 0 | 1424.4945 | 1811.4923 | 809.2298 | 295.462
10 | 4325.9752 | 0 | 0 | 191.6965 | 171.5522 | 210.4246 | 0 | 1632.3223 | 1811.4923 | 809.2298 | 303.4996
11 | 4542.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.1122 | 0 | 1850.3786 | 1811.4923 | 809.2298 | 394.2854
12 | 4769.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.0016 | 0 | 2047.9505 | 1811.4923 | 809.2298 | 361.7167
13 | 5007.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6042 | 0 | 2223.0057 | 1811.4923 | 809.2298 | 367.7334
14 | 5258.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9243 | 0 | 2386.5344 | 1811.4923 | 809.2298 | 401.9176
15 | 5521.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2326 | 0 | 2639.4283 | 1811.4923 | 809.2298 | 368.2445
16 | 5797.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9363 | 0 | 2876.4765 | 1811.4923 | 809.2298 | 371.9582
17 | 6087.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2838 | 0 | 3139.47 | 1811.4923 | 809.2298 | 376.1731
18 | 6391.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.626 | 0 | 3426.5802 | 1811.4923 | 809.2298 | 374.7592
19 | 6711.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8216 | 0 | 3701.0366 | 1811.4923 | 809.2298 | 404.0702